LISTADO DE TAREAS GENERAL

Provisión de Mano de Obra y Materiales

OBRA: VARIAS

SECTOR: INSTITUTO  FORENSE

UBICACIÓN: Calle Cte. Escribano e/ 25 de Mayo y Carlos Pellegrini

Departamento Judicial de JUNIN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos.

Limpieza de obra diaria.

Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista

ITEM 2: DEMOLICION

Demolición de mampostería existente.   40 m2  Aprox.

Retiro de solados mosaicos existentes.   176 m2   Aprox.

Retiro de solado  cerámico existente.     10 m2   Aprox.

Se deberá picar  los revoques hasta una altura de h: 2,20 m  para recibir  cerámica en los sectores según  plano.

Retiro de  carpinterías existente (cant 11).

ITEM 3: HORMIGON  ARMADO ( Cámaras subterráneas )

Se deberá realizar  dos cámaras  construidas de hormigón armado  de

0.15 mts. de espesor perimetral, piso de 0.20 mts. .Y tabiques de

compartimientos de 0.08 mts.

Sus  dimensiones serán de 3 .00 x 1.10 x 1.80 mts aproximadamente  Las mismas consiste en ubicar  tres recipientes  de 1000 lts. c/u con sus respectivas cañerías de ingresos  y egresos de líquidos.

En forma conjunta, estructuralmente, se ubicara una ante cámara para la ubicación de las válvulas de retención y acceso a muestreo:

ambos compartimientos  llevaran tapa de hº aº de 0.06  mts. De espesor  y de chapa rallada de 2mm. De espesor respectivamente e identificable.

Esa de indicar  que ambas construcciones llevaran una elevación  de 0,18 mts. Del nivel del terreno.

En posición visible  se fijara  carteleria de información  y operaciones

Realización de seis  dados  Hº  A º (apoyo de perfiles doble “T”)

ITEM 4: CONTRAPISOS

Se deberá realizar el contrapiso  en los sectores donde se intervenga con la nueva disposición de las cañerías de desagües. Cant. : 180 m2

ITEM 5: MAMPOSTERIA

Realización de la mampostería nueva en ladrillo común según se describe a continuación: en sectores donde se deberá reformar el edificio según planos respectando las mamposterías existentes, ya sea de 0,15      o  0,30 cm.   Sup. Estimada   155 m2

Se deberá realizar  en el sector de droguero  paredes  de  0,30  de alto por 0,30 de ancho  sobre  el piso existente, según plano.

ITEM 6: REVOQUES

Se realizarán los revoques completo, hidrófugo, grueso y fino  a la cal en los locales  que se intervengan  Sup. Estimada   440  m².

ITEM 7: REVESTIMIENTOS

Provisión y colocación de revestimiento , cerámico color blanco  20 x 20  marca San Lorenzo o equivalente en calidad y técnica  en los locales que se detallan a continuación : Biología Molecular, Cuarto de Vísceras , Criminalistica , Consultorio Forense , Morgue ,  Deposito de Residuos Patogénicos  , Ducha Lava ojos  y Cocina . Cant. : (200 m2)

ITEM 8: CARPINTERIAS

Provisión y colocación de  aberturas  nuevas:

1 Portón doble de chapa  acceso de ambulancias  2,30 ancho  x  2,50 alto.

1 Puerta doble emplomada con terminación en melamina  acceso   a morgue   2,00 ancho  x  2,05 alto.

1 Puerta  emplomada  con terminación en melamina de  0,90 x 2,05   (morgue)

1 Puerta  emplomada con terminación en melamina embutida de           0,85 x 2,05 (morgue)

3 Puertas de chapa  de 0,90 x 2,05 mts (deposito residuos patogénicos,  cuarto de viseras  y deposito en general).

1 Puerta doble, de madera laminada  de 1,40 x 2,05 mts (ante cámara)

3 Mamparas  de 2,16 x 3,23 mts con  caño estructural; Dos hojas de abrir

de 0,90 x 2,20 mts c /u, paños fijos en los laterales y en la parte

superior barral  antipanico   cerraduras  doble paleta  y contra vidrios

1 Mampara  de 3,22 ancho  x 3,58 mts de alto  con  caño estructural.

Dos hojas de abrir de 0,90 x 2,20 mts c /u  , paños fijos en los laterales y

en  la parte superior, barral antipanico  cerraduras  doble paleta  y

contra vidrios.

1 Ventana  de hierro ángulo  de 1,25 x 1,60 mts  ídem existente.

1 Ventana  de hierro ángulo  de 0,80 x 1,00 mts.

1 Ventana de hierro ángulo de  0,36 x 1,00 mts.

4  Puertas placas  de 0,85 x 2,05 mts  Marco de chapa  de 0,15 cm.

3  Puertas placas  de 0,85 x 2,05 mts  Marco de chapa  para perfilera tipo durlock

ITEM 9: VIDRIOS

Provisión e instalación de todos los cristales  “Fantasía Tipo Ingles” esp.  4 mm.  En ventanas  y cristales de seguridad en mamparas .

ITEM 10: SANITARIOS

Provisión e instalación de uno (1 ) artefactos inodoro largo blanco con apoyo de mochila marca “Ferrum” Línea Adriática o equivalente en calidad y técnica, estos artefactos deberán estar provistos de sus respectivos asientos  para dicha marca.

Provisión e instalación  de un  (1) lavatorio con pie  marca “Ferrum” Línea Adriática con un solo orificio o equivalente en calidad y técnica.

ITEM 11: GRIFERIAS

Provisión e instalación de grifería para lavatorios, “línea FV tipo

Pressmatic  para lavatorios 0361 CR, Cantidad: una  (1).

Provicion e instalación  griferia de mesada modelo : Kansas n º 413-24   FV . Cantidad : dos (2)

Provicion e instalación de griferia  modelo : una sola agua de mesada n º

425-20 cromo plus  FV . Cantidad : ocho  (8)

Provicion e instalación de  tres ( 3 ) canillas   FV cromadas  de ½  piso  manguera

ITEM 12: MESADAS  y BACHAS

Se proveerá e instalara en los sectores según  plano adjunto mesadas de mármol gris mara de 2.5 cm de espesor  superficie estimada  45 m2 ., con    bachas de acero inoxidable  30  x  40 aprox.   cantidad  diecinueve (19)

ITEM 13: SOLADOS Y ZOCALOS

Se proveerá e instalará los solados afectados a la obra con piso cerámico idem existente de 30x30, previa ejecución de carpeta de concreto impermeable de 2 cm de espesor. Superficie Estimada : 190 m2

Los zócalos serán del mismo material de 10x30 cm.

Se deberá   realizar  la toma de junta  con pastina al tono .

Se deberá reparar  los pisos cerámicos  y de mosaicos   existentes  donde se  realicen los trabajos  de desagües .

ITEM 14: CUBIERTA DE TECHO  Y  DESAGUES

Reparacion de techo de chapa , verificando el estado de las clavaderas  y el recambio total de las de las chapas. Sup. Estimada  30 m2

Provicion y colocación  de  canaletas  con sus  respectivas bajadas de desagüe

ITEM 15: INSTALACIÓN SANITARIA ( ANEXO 1 )

Se  instalarán a nuevo todos los desagües primarios y secundarios de todo el laboratorio según plano adjunto . Los mismos se realizaran utilizando caño, curvas, ramales, piletas de piso y bocas de acceso de polipropileno de alta resistencia, de un diámetro de Ø 0.063 (cantidad estimada 75 ml ) y Ø 0.110 ( cantidad estimada 370 ml ) , con unión deslizante y guarnición elastomérica de doble labio, de máxima seguridad. Marca  DURATOP o  AWADUCT . Se respetaran pendientes reglamentarias.

También se deberá realizar  según plano las válvulas de bloqueo y toma de muestras de  0,60 x0,60 cm  cant. diecinueve  (19 ) , cámaras  de inspección  de 0.60 x 0,60 cm cant. tres ( 3 ) , de 0,40 x 0,40 cant una ( 1 ) , bocas de acceso  hermeticas  cant. diecisiete  (17 )  , neutralizadores biológicos , solventes y ácidos  de  1,10 x 1,10 x 1,20   cant  siete  ( 7 )  y controles electrónicos de velocidad  cant  nueve ( 9 ).

La instalación de agua fría  (incluidos todos los componentes necesarios) se realizarán en polipropileno copolimero con unión por termofusion tipo “HIDRO 3 ”.esta  deberá prolongarse hasta   todos los sectores según plano de desagües en donde  no estuviese ya prevista .

La instalación de agua caliente  (incluidos todos los componentes necesarios) se realizarán en polipropileno copolimero con unión por termofusion tipo “HIDRO 3 ” , esta  deberá prolongarse hasta   los siguientes sectores : cuarto de viseras , criminalistica y morgue.

La distribución se deberá ejecutar en cañería  ¾” y cada local llevará una llave de paso de ¾”.

La instalación no deberá cubrirse hasta no ser inspeccionada por la correspondiente inspección de obra

ITEM 16: TANQUE DE RESERVA ( Anexo 2 ) Y BOMBAS

Se proveerá e instalará seis  (6) tanques de fibra de 1000 lts. c/u resistente a productos químicos

Se proveerá e instalará dos  (2) tanques de fibra de 500 lts. c/u resistente a productos químicos

Se proveerá e instalará  un  (1) tanque de reserva de  de 600 lts. Extra

flap

Provisión e instalación de una (1) bomba centrífuga  marca Elektrin de 2800 RPM

ITEM 17: INSTALACION DE GAS

Se deberá realizar la habilitación  correspondiente  en la empresa distribuidora .

ITEM 18:CAMPANA  DE  EVACUACION DE GASES.

ESTRUCTURA .

Construcción en chapa doblada de acero inoxidable  18/8 – cal 304 , espesor mínimo 1.81 de geometría tal , que las mismas sea adaptable a burletes del tipo sintético de alta resistencia a agentes corrosivos tales como   hidrocarburos y alcoholes . como así también de alta eficacia de hermeticidad.

PISOS.

De igual material , espesor de 1.81 mm zócalo sanitarios y nervaduras desde cada angulo hacia el centro recolector de humores y /o de ensayos químicos.

El cuello del empalme  sera de igual material y soldado al piso , de la misma asegurando su hermeticidad y resistencia mecánica .- Dicho  desagote sera de 51mm de Ø .

LATERALES.

Vidrio  templado de 6 mm. De espesor, transparente, montado a la estructura con burletes indicados anteriormente.

TECHO.

En la parte posterior y superior, de la campana, llevará otra subestructura de igual material, para el apoyo y componente del tramo de eyección de aire, mediante un cuello de 100 mm. De diámetro y 80 mm. De largo.

ILUMINACION.

En el plano superior de la campana y en la superficie vidriada, se incorporará la iluminación con dos (02) lámparas compactas, fluorescentes tipo Dulux-D de 36 W, con difusor traslúcido estanco, con equipo auxiliar electrónico sellado, encendido de equipamiento e iluminación incorporado y leed de funcionamiento para cada interruptor.  Comando de variación de velocidad de extracción.

CONDUCTO DE EVACUACION DE CAMPANA.

Estará construido en PVC reforzado alta calidad Ø 100 mm., engrapado a muro y techo, cada 800 mm.en escuadra, para asegurar resistencia a posibles deformaciones mecánicas y a variables de temperatura.  Así mismo llevara cartelería de infornmación según detalle.

FRENTE.

Llevará puerta tipo guillotina con compensador de abertura y manija de acero inoxidable.

MOTOR EXTRACTOR.

Del tipo centrífugo monofásico para intemperie, con valor de contrapresión superior a los 55 mm. CA.  El cual irá conectado al conducto de vahos en forma total estanco.

Caudal de extracción de 2.200 m3/h., diferencial de presión estática entre 700 y 800 Pa.(Pascales).  SASE (simple entrada-simple salida) y autolimitante de potencia.

Motor anti explosivo paletas de plástico.

El mismo se ubicará sobre ménsula de hierro ángulo de 38 mm. de ala y 1,81 mm. de espesor y elementos anti-vibración se completará el sistema con el acople del mismo a un módulo de pre filtro, filtro absoluto y persianas así mismo llevará instrumental de medición diferencial, ubicado éste en el interior del local.

EXTRACCION Y FILTRADO DE AIRE.

Equipo de extracción y filtrado de aire para solventes compuestos por:

ESTRUCTURA   PORTANTE.

Cabina portafolios apta para intercalar entre conducto de extracción y moto ventilador centrífugo. Contraída en acero al carbono cálida comercial, calibre BWG16, con tratamiento superficial de pintura poliéster virgen (epoxi horneado) provista de acceso lateral (puerta de inspección) y elementos de sujeción para los filtró alojados.

Medidas apróximadas: Altura 700 mm., largo 1000 mm., profundidad   1230 mm.

PREFILTROS.

2 (dos)Filtros de mediana eficiencia (ASHRAE 52.1.92.25-30%) clase EU4/G4, medio filtrante plisado y marco de cartón tipo caja medidas 597 x 597 x 98mm.

2(dos)  Filtros de alta eficiencia (Eric. DOP mínima 95% a 0,3 micrones) clase H10, medio filtrante de borosilicato plisado y marco de acero galvanizado, medidas 610 x 610 x 292 mm.

FILTROS.

2 (dos) Filtros tipo diedro, alojando en su interior 5 Kg. De C Activado paletizado, de estructura desarmable, apto para el recambio del elemento filtrante, marco de acero galvanizado, medidas 610 x 610 x 292 mm.

MOTOVENTILADOR CENTRIFUGO.

Deberá tener como condiciones operativas, un caudal de extracción de 2200 m3/h., diferencial de presión estática entre 700 y 800 Pa. (Pascales),-SASE (simple entrada-simple salida) autolimitante de potencia.

DIMENSIONES.

TIPO.

A- Campana de extracción de gases-1,20 x 0,70 mts.

B- Idem 1,20 x 0,70 mts. doble puertas.

C- Idem 1,50 x 0,70 mts c/u (cant 02)

D- Ídem 2,80 x 0,70 mts s/puerta.

E- Ídem 1,90 x 0,70 mts.

F- Ídem 2,30 x 0,70 mts.

G- Ídem 2,60 x 0,70 mts.

H- Ídem 2,50 x  0,70 mts.

I-  Idem 1,65 x 0,70  mts.

ITEM 19:INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se deberá reparar todos los sectores donde se realizaran trabajos de adecuación  teniendo en cuenta las características del local .

También se deberá  readecuar los artefactos existentes al nuevo cielorraso

ITEM 20: CIELORRASOS Y TABIQUES

Provisión y montaje  de cielorraso (sup. estimada: 295 m2 ) y tabiques (sup. estimada: 46 m2 )  de  roca yeso tipo durlock  en los locales  según indica el  plano .

Previo a realizar  esta tarea se deberá desmontar  el cielorraso existente en los sectores  donde indica el plano.

ITEM 21 : PERFILERIA

Se deberá proveer  y colocar  perfiles doble  “T” en los sectores donde se realizara  la demolición de  paredes. Las medidas de estos perfiles serán: dos de 4. 45 mts, uno de 3,30 mts  y uno de  6,90 mts.  De largo  y su alto deberá ser  de 0,20 mts.

ITEM 22: PINTURA

Se deberá pintar las paredes nuevas como así también todas las  áreas donde se intervengan que ya están pintadas,  previo  lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex interior al agua satinado de primera calidad marca “Alba o Tersuave ”  (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

Se deberán pintaran las  carpinterías nuevas y las que se modifiquen  según el material de estas con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebabas.

Se pintaran los marcos, estructura metálicas, etc., con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba o Tersuave” , color a definir por la Inspección de Obra.

NOTAS ACLARATORIAS:

Se solicitará certificado de visita a obra, el cual será emitido por el titular de la dependencia en esta se detallara los sectores a intervenir.

El contratista proveerá de un libro foliado por triplicado.

El contratista será responsable de las reparaciones emergentes que se desprendan de la colocación de dichos cerramientos.

La cotización deberá contar con representante técnico con título Universitario de acuerdo a lo establecido en la Ley 19587 y sus decretos reglamentarios.

El Contratista deberá cumplir con todas las reglamentaciones vigentes

La empresa adjudicada deberá convenir con el departamento de Arquitectura e Infraestructura, un plan de trabajo.

Los planos de obra se consideraran complementarios de la presente “Especificaciones Técnicas”.

Todos los materiales serán provistos por el Contratista.

Se deberán consignar todas las marcas, tipos y modelos de los materiales y artefactos a proveer, los cuales  deberán ser aceptados por la inspección de obra

Las medidas son indicativas y se verificaran en obra.

Se realizaran todas las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y estanqueidad de la instalación sanitaria.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a lo determinado por el pliego técnico de Obras Públicas, indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir.

Plazo de Obra  noventa  días  (90) días.

El plazo de obra comenzará a correr desde el inicio del libro de Ordenes y

Servicios.

El pago se deberá efectuar a través de certificaciones mensuales

Para consultas comunicarse con la Delegación Regional III D.A.I. al   02362-424775, Arq. Cornago José Luis.

DELEGACION REGIONAL III  D.A.I.

Junín, 09 de Octubre de 2009

ANEXO 1

TRATAMIENTO DE  EFLUENTES BIOLOGICOS

Consiste en canalizar  los líquidos  y sólidos  provenientes  de quirófanos  y otros sectores, donde  se hallen  el resto de material.

El  funcionamiento , es el siguiente  ; se canaliza  todos  los jugos y material  solidó , desde piletones  de lavado  de manos  y utensilios  de cirugía  , hacia una boca de acceso  con tapa  hermética  en el interior  y exterior  , esta ultimas  próxima  a una cámara séptica  de transferencia y a una distancia considerable  que dependerá  de las características  de la edificación  . Asimismo  se ubicara  un tanque  de polipropileno o similar, en este caso  de 1000lts.  , dentro de  un recipiente de hormigón armado o mampostería  con terminación hidrófuga  total con tapa  de inspección de igual dimensión que el recipiente  , ventilado y con conexión al exterior , con tapa a rosca  o similar , para evacuación  de posibles  derrames .

Dicha tapa será de chapa  nº 14 del tipo rayada  y pintada de color  verde en una diagonal de color blanca de 20 cm. de ancho.

Previa la  llegada  de liquido a dicho receptor, se intercalara a la entrada, una válvula anti retorno  y toma de muestra, la que se abrirá hacia el receptor una vez efectuado  el análisis del liquido.

El recipiente tiene la función  de  mantener en estado el contenido, para degradación y /o tratamiento. A  la salida  del mismo se intercalara  otra válvula anti retorno y toma de prueba donde se efectuara un segundo muestreo del liquido para análisis  y tratamiento.

Una vez determinado, el estado del efluente, se procederá al ingreso del mismo a la red cloacal existente.

Es de considerar, que una vez montado el sistema, de deberá realizar un seguimiento cada tres o cuatro intervenciones, siempre y cuando los desagües  para limpieza en quirófanos, no supere los 1000 litros de capacidad.

El receptor, por tal motivo se sugiere el seguimiento hasta tanto se determina el estado frecuente de los líquidos en su contenido y caudal utilizando para el funcionamiento de los quirófanos.

Una vez  determinados estos valores, se procederá a levantar las válvulas de ingreso a la red cloacal, previa certificación por personal profesional en la materia

Asimismo, se deberá si es necesario tratar el contenido dentro del receptor y crear un banco de características del líquido, desde el comienzo de funcionamiento en adelante.

Se deberá informar y señalizar el o los productos que intervengan en el tratamiento de los líquidos y considerar cuando se realice la limpieza y desinfección de los quirófanos y demás, de utilizar productos que no destruyan la fauna microbiana

DELEGACION REGIONAL III  D.A.I.

Junín, 09 de Octubre de 2009

ANEXO 2

RECIPIENTES DE FIBRA DE VIDRIO DE 1000LTS.

Están construidos integralmente con material de fibra de vidrio, por el método de

enrollamiento continuo con fibras de vidrio, apto para resistir los distintos ácidos, mediante resinas poliéster de propiedades cardes a los mismos.

Tal tratamiento responderá a Normas ASTM D 2583-ASTM D 3299  ASTM 4097-BS 4994 Y NPS 15/69.

La superficie interna en contacto con el liquido, estará constituido por el 90% de resina y un 10 % de velo se superficie sintético.

Posterior a la capa superficial, se aplicara una mano de aproximadamente del 25% de fibras de vidrio y el 75 % de resinas con espesor mínimo de 2.8 mm, el espesor de las paredes de un mínimo de 9.5mm

Estructuralmente, estará  formado por tejidos o hilos continuos de fibra de vidrios con un porcentaje  del 48 % de resina  llevando dos (2) perforaciones del tipo bridado para ingreso y egreso del fluido, con una sección de 200mm. Y venteo de Ø  38mm, con accesorios y cañerías de material  poliéster reforzado y fibra de vidrio de 3mm, de espesor

DELEGACION REGIONAL III  D.A.I.

Junín, 09 de Octubre de 2009