Especificaciones del cableado estructurado de datos inmueble calle 50 Nº 889

Modalidad “llave en mano”, es decir dicha contratación incluye la mano de obra, los materiales necesarios para la realización y el testeo de cada puesto de trabajo.

Instalación de los siguientes subsistemas:

- Cableado Horizontal

## Cableado Horizontal

- El subsistema horizontal estará compuesto por tendidos de cables UTP CAT5e que cumplan con los estándares TIA/EIA 568A desde los Racks de cada piso hasta cada uno de los puestos de trabajo.

- Se utilizará bandeja de chapa perforada con tapa para las montantes horizontales y cable canal de PVC para las acometidas finales a cada puesto de red.

- Se instalaran los puestos de trabajo, siempre respetando la norma de cableado estructurado.

- Las distancias de los extremos del cable no deben superar los 90mts de longitud según la norma IEE802.3

- Los puestos de trabajo deberán estar conformados por dos conectores JACK RJ45 (uno en cada extremo del cable) e impactarse con el mapa de cables T568A.

- Los puestos deberán tener un número de identificación de acuerdo a una secuencia estandarizada.

- Todos los elementos, bandejas, cablecanales, cajas de datos, etc. deberán estar fijados mecánicamente a paredes y techos según corresponda, no pudiendo utilizarse ningún tipo de adhesivo.

Las tareas a realizar deberán cumplir además con las siguientes especificaciones:

- El cableado horizontal deberá cumplir con los estándares TIA/EIA-568-A, teniendo en cuenta que el cableado horizontal incluye el medio de red que va desde el Rack hasta una estación de trabajo.

- El cableado Horizontal debe estar aprobado para funcionar bajo la norma IEEE 802.3 100 BaseTX.

- Las trayectorias deberán diseñarse evitando cruces con posibles fuentes de interferencia como EMI, RFI e Impulsos, generadas por líneas de alta tensión, conductores eléctricos, radiación solar, interruptores, motores, etc, según la norma TIA/EIA 569A.

- El remate de cableado estructurado se deberá realizar en los patch panels.

- En el RACK deberán identificarse los cables de cada boca con el número de segmento asignado.

- Las cajas deberán colocarse mecánicamente fijadas a unos 35cm del suelo (las que van sobre la pared) para evitar la acumulación de polvo y humedad en el JACK.

- Las conexiones de las cajas deberán ser con JACKS RJ45 CAT5e, respetando el estándar EIA/TIA T568A, con sus respectivos accesorios de montaje.

- Las conexiones de las cajas se deberán numerar para su fácil identificación posterior.

- El cableado deberá estar debidamente precintado para su fácil manipulación.

- El instalador deberá considerar las prácticas del buen cableado, como la minimización de la parte desnuda en los terminales, no dejar cables suspendidos, no doblar los cables más de lo especificado por las normas.

Especificaciones generales de los materiales a instalar

### Varilla de cablecanal

Alta resistencia al impacto, autoextinguible, según norma IRAM 2378-1 e IEC 695-2-1.

Color:blanco.

Material: PVC.

### Bandeja de chapa perforada

Material: Chapa

Ancho 100 mm

Alto min 45 mm

Soportes, tapas, curvas, uniones y demás accesorios de chapa mismo acabado.

#### Cable UTP Cat. 5e

Clase de prestación: TIA/EIA 568A categoría 5e.

Cantidad de pares: 4

Blindaje o apantallado: No

Impedancia: 100 ohms.

Dimensiones de conductor: 24 AWG sólido.

Colores de los pares normalizados por TIA/EIA 568A

Cubierta de PVC.

Color cubierta: Amarillo

Jack RJ-45 cat. 5e.-

Sin blindar.

Deberá cumplir con la norma TIA/EIA 568 A categoría 5e.

Para montar en perforación o mecanizado de un panel o bastidor de 0.582 pulgadas por 0.790 pulgadas.

### Caja Plástica Rectangular 70x115x45

Plástica para Superficie.

Radio de curvatura de bordes menor a 3 mm.

Espesor del material mayor a 2 mm.

Dimensiones (70 x 115 x 45 de profundidad) mm.

Pestañas para soporte de bastidor normalizado, con separación de las perforaciones normalizado a 83 mm.

Color: blanco

Material: Plástico ignífugo

Tapa de caja rectangular de 70x115x10 para dos RJ-45, para la caja provista.

Aplicación : Jack RJ-45, tipo AMP. Cantidad de perforaciones: 2

Tamaño del mecanizado: 0.582" x 0.790" de alto. Color: blanco

Material : Plástico ignífugo.

Debe incluir una tapita para obturar uno de los agujeros de 0.582" x 0.790", en caso que no se utilice.