## Hoja1
Descripción | PB | Piso 1 | Piso 2 | Piso 3 | Piso 4 | Total
Puestos de red | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 41
Cablecanal y accesorios linea CKD-100-50-BL de ZOLODA
Cablecanal de 100x50 mm; con 4 secciones de distribución; material PVC autoextinguible, alta resistencia al impacto; color blanco; similar en prestaciones y características a la línea CKD-100-50-BL de ZOLODA | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | varillas
Junta de cuerpo - tapa; para utilizar en cable canal CKD-100-50-BL de ZOLODA, modelo U-100-50-BL de ZOLODA | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | unidades
Separador interno; para utilizar en cable canal CKD-100-50-BL de ZOLODA, modelo SE-D-50-BL de ZOLODA | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 44 | unidades
Derivación en T; para la línea de cablecanal CKD-100-50-BL de ZOLODA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | unidades
Rinconero; para la línea de cablecanal CKD-100-50-BL de ZOLODA | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | unidades
Pisocanal y accesorios linea TPP-7517A-GR de ZOLODA
Piso Canal; con 3 secciones de distribución, 694mm2 de sección útil, material PVC autoextinguible; alta resistencia al impacto, color gris; similar en prestaciones y caracteristicas a la línea TPP-7517A-GR de ZOLODA. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | varillas
Curva para piso canal; para la línea TPP-7517A-GR de ZOLODA. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | unidades
Unión recta para piso canal; para línea TPP-7517A-GR de ZOLODA. | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 | unidades
Adaptador piso pared para piso canal; para línea TPP-7517A-GR de ZOLODA. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | unidades
Cablecanal y accesorios linea CKD-80-25-BL de ZOLODA
Cablecanal de 80x25 mm; con 3 secciones de distribución; no menos de 14cm2 de área utilizable; material PVC autoextinguible; alta resistencia al impacto; color blanco; similar en prestaciones y características a línea CKD-80-25-BL de ZOLODA. | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 105 | varillas
Subtapas de protección aislante de polvillo; material PVC autoextinguible; alta resistencia al impacto; color blanco; similar en prestaciones y características a línea CKD de ZOLODA. | 26 | 46 | 46 | 46 | 46 | 210 | varillas
Extremo para cable canal 80x25 material PVC autoextinguible; alta resistencia al impacto; color blanco; similar en prestaciones y características a línea CKD de ZOLODA. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20
Esquinero para cable canal 80x25 material PVC autoextinguible; alta resistencia al impacto; color blanco; similar en prestaciones y características a línea CKD de ZOLODA. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25
Unión para cablecanal 80x25; material PVC autoextinguible; alta resistencia al impacto; color blanco; similar en prestaciones y características a línea CKD de ZOLODA. | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 59
Curva plana para cablecanal 80x25; material PVC autoextinguible; alta resistencia al impacto; color blanco; similar en prestaciones y características a línea CKD de ZOLODA. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
Adaptador piso pared para cablecanal 80x25; material PVC autoextinguible; alta resistencia al impacto; color blanco; similar en prestaciones y características a línea CKD de ZOLODA. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
Rinconero para cablecanal 80x25; material PVC autoextinguible; alta resistencia al impacto; color blanco; similar en prestaciones y características a línea CKD RI-080-25-bl de ZOLODA. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20
Puesto de trabajo
Periscopio universal; para 4 módulos; material plástico, autoextinguible; color tapa blanco, color base gris; similar en prestaciones y caracteristicas a la línea PE-TPP-BL del ZOLODA. | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 41
Bastidor universal; material policarbonato; similares prestaciones al modelo Siglo XXI 6970 de Cambre. | 20 | 12 | 20 | 14 | 16 | 82
Tapa universal, material policarbonato, color blanco, 4 módulos; similares prestaciones al modelo Siglo XXI 4134 de Cambre. | 20 | 12 | 20 | 14 | 16 | 82
Tomacorriente hembra tipo Schuko polarizado, norma DIN 49441; similares prestaciones al modelo schucko 6918 de Cambre. | 30 | 18 | 30 | 21 | 24 | 123
Ficha macho polarizada tipo Schuko, norma DIN 49441, similar al producto de la marca STECK. | 30 | 18 | 30 | 21 | 24 | 123
Caja de aloje para toma de datos RJ45, color blanco, material policarbonato; similares prestaciones al modelo 6929 de Cambre. | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 41
Conector hembra JACK RJ-45 CAT5e para puesto de trabajo, color blanco, similares prestaciones y características a marca AMP o FURUKAWA. | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 41
Patch Cord, longitud 2.10m, cat5e, color negro, flexible, no apantallado, similares prestaciones y características a la marcas AMP TYCO. | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 41
Cables
Bobina de cable UTP CAT5e, color gris, 305 metros de longitud, flexible, no apantallado, similares prestaciones y características a la marcas AMP TYCO. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
Cable unipolar 1,5 mm2 de sección marrón, Sección Nominal: 1,5 mm2, Largo: 100 mts, Conductor: Cobre multifilar, Aislamiento: PVC Antiflama, Potencia máxima: 4000 watts, Volts: 220, Norma IRAM 2183/91, Tipo: Pirelli. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250
Cable unipolar 1,5 mm2 de sección azul, Sección Nominal: 1,5 mm2, Largo: 100 mts, Conductor: Cobre multifilar, Aislamiento: PVC Antiflama, Potencia máxima: 4000 watts, Volts: 220, Norma IRAM 2183/91, Tipo: Pirelli. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250
Cable unipolar 1,5 mm2 de sección verde-amarillo, Sección Nominal: 1,5 mm2, Largo: 100 mts, Conductor: Cobre multifilar, Aislamiento: PVC Antiflama, Potencia máxima: 4000 watts, Volts: 220, Norma IRAM 2183/91, Tipo: Pirelli. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250
Cable unipolar 2,5 mm2 de sección marrón, Sección Nominal: 2,5 mm2, Largo: 100 mts, Conductor: Cobre multifilar, Aislamiento: PVC Antiflama, Potencia máxima: 4000 watts, Volts: 220, Norma IRAM 2183/91, Tipo: Pirelli. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500
Cable unipolar 2,5 mm2 de sección azul, Sección Nominal: 2,5 mm2, Largo: 100 mts, Conductor: Cobre multifilar, Aislamiento: PVC Antiflama, Potencia máxima: 4000 watts, Volts: 220, Norma IRAM 2183/91, Tipo: Pirelli. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500
Cable unipolar 6 mm2 de sección marrón, Sección Nominal: 6 mm2, Largo: 100 mts, Conductor: Cobre multifilar, Aislamiento: PVC Antiflama, Potencia máxima: 4000 watts, Volts: 220, Norma IRAM 2183/91, Tipo: Pirelli. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500
Cable unipolar 6 mm2 de sección verde-amarillo, Sección Nominal: 6 mm2, Largo: 100 mts, Conductor: Cobre multifilar, Aislamiento: PVC Antiflama, Potencia máxima: 4000 watts, Volts: 220, Norma IRAM 2183/91, Tipo: Pirelli. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500
Cable unipolar 6 mm2 de sección azul, Sección Nominal: 6 mm2, Largo: 100 mts, Conductor: Cobre multifilar, Aislamiento: PVC Antiflama, Potencia máxima: 4000 watts, Volts: 220, Norma IRAM 2183/91, Tipo: Pirelli. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500
Materiales eléctricos
Interruptor diferencial inmunizado bipolar de 25A; montaje sobre riel DIN, poder de corte 0.030A, prestaciones y características similares a Siemens, Merlin Gerin, etc. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
Llave térmica bipolar de 25A, montaje sobre riel DIN; prestaciones y características similares a Siemens, Merlin Gerin, etc. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
Llave térmica bipolar de 16A, montaje sobre riel DIN; prestaciones y características similares a Siemens, Merlin Gerin, etc. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Llave térmica bipolar de 40A, montaje sobre riel DIN; prestaciones y características similares a Siemens, Merlin Gerin, etc. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Llave térmica bipolar de 60A, montaje sobre riel DIN; prestaciones y características similares a Siemens, Merlin Gerin, etc. | 1 |  |  |  |  | 1
Gabinete estanco, chapa de hierro, puerta abisagrada, burlete de goma, malla de puesta a tierra, color claro, medidas: 300x300x100, capacidad 20 módulos DIN, con riel DIN incluído, debe poseer cerradura de seguridad. Similares prestaciones y características al modelo E01 de la línea de productos GISKAR. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Gabinete estanco; cuerpo en ABS antillama blanco, frente de antillama blanco, tapa de policarbonato fumé con protector UV y mejorador de impacto. Preparado para alojar borneras para distribución de circuítos a cada piso desde el tablero principal del edificio. Similares prestaciones y caracteristicas al modelo PRE251 de ROKER. | 1 |  |  |  |  | 1
Unidad de Alimentación Ininterrumpida (SAI), 750VA/500W, Entrada 230V/Salida 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot; software, Cable RS-232 de señalización Smart del UPS, Cable USB, Manual del usuario. Con prestaciones y características similares al modelo SmartUPS SUA7501 de APC. | 1 |  |  |  |  | 1
Estabilizador de tensión electrónico monofásico con las siguientes características técnicas: Potencia de salida 5500 va, Corriente nominal 25 Amp, Tensión de salida 220 v +/- 5%. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
1. Baja tensión: El equipo produce un apagado cuando la tensión de entrada permanece por debajo del rango de regulación por más de 500 milisegundos y restablece en forma automática la salida cuando los valores de tensión de entrada permanecen dentro del rango de regulación durante más de 30 segundos y menos de 180 segundos corridos.
2. Sobre tensión de larga duración: Apaga el equipo cuando la tensión de entrada permanece por encima del rango de regulación por más de 500 milisegundos y restablece en forma automática la salida cuando los valores de tensión de entrada permanecen dentro del rango de regulación durante más de 30 segundos y menos de 180 segundos corridos.
3. Sobre tensión de corta duración: El equipo recorta y filtra aquellos picos de corta duración menor a 5 milisegundos de tal manera que no superen los 360 Volts de pico.
4. Sobrecarga y cortocircuito: La entrada de energía posee un interruptor de apagado automático, para desconexión de la línea de alimentación en caso de sobrecarga o cortocircuito causada por el estabilizador, permitiendo el restablecimiento en forma manual accionando una palanca. A la salida tiene un fusible (accesible desde el exterior sin necesidad de desarmar el equipo) para casos de sobrecarga o cortocircuito de salida.
5. Filtros contra ruidos eléctricos de media y alta frecuencia: Impide el paso de perturbaciones eléctricas causadas por fenómenos atmosféricos o por instalaciones eléctricas industriales, derivando esta energía a tierra.
El rango de regulación: 150 a 250 Volts. Regulación totalmente de estado sólido. Velocidad de respuesta: 20 milisegundos, Conexión de toma a tierra, cableado y conectores según normas IRAM para instalaciones eléctricas. Similar en características y prestaciones al Pioner 5500 de Energit.
Racks de datos
MiniRack Mural de 8 unidades, con marco pivotante, Normalizado en 19", fondo desmontable, techo y base con perforaciones para ventilación o ingreso de cable, puerta con acrílico tonalizado y cerradura de seguridad, guías de embutir, varillas roscadas en su frente, estructura de acero doble decapada de 1,25 mm. de espesor, perforaciones en marco trasero para colocación de tornillos para amurar en pared, terminación de superficie fosfatizada y pintada electrostáticamente en polvo con resinas de poliéster, laterales ventilados, con características similares a los productos de FAYSER o EJS. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
MiniRack Mural de 12 unidades, con marco pivotante, Normalizado en 19", fondo desmontable, techo y base con perforaciones para ventilación o ingreso de cable, puerta con acrílico tonalizado y cerradura de seguridad, guías de embutir, varillas roscadas en su frente, estructura de acero doble decapada de 1,25 mm. de espesor, perforaciones en marco trasero para colocación de tornillos para amurar en pared, terminación de superficie fosfatizada y pintada electrostáticamente en polvo con resinas de poliéster, laterales ventilados, con características similares a los productos de FAYSER o EJS. | 1 |  |  |  |  | 1
Switch 16 port; Modos de transferencia: semi-dúplex y full dúplex para cada puerto, Control de flujo: 802.3x para semi-dúplex y full dúplex, aprendizaje automático de la configuración de la red, Montaje: para montar en rack de 19“, garantía: 3 años in-situ, normas: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, ANSI/IEEE 802.3 negociación automática, Conectores: 24 puertos MDIX automáticos de 10/100Mbs RJ45, Rate de transmisión de datos: Ethernet: 10Mbs (semi-dúplex) y 20Mbs (dúplex completo), Fast Ethernet: 100Mbs (semi-dúplex) y 200Mbs (dúplex completo), Buffer RAM: 512KB por dispositivo, Tabla de filtrado de direcciones: 8K entradas por dispositivo, Adaptador de energía interno: 100 – 240 VAC, 6 watts máximo, LEDs de diagnóstico: energía, conexión/actividad, 100Mbps. El quipo no deberá requerir de fuentes de alimentación ni transformadores externos de ningún tipo y deberá ser similar en características y prestaciones al modelo TE100-S24 de la marca Trendware. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Switch 24 port; Modos de transferencia: semi-dúplex y full dúplex para cada puerto, Control de flujo: 802.3x para semi-dúplex y full dúplex, aprendizaje automático de la configuración de la red, Montaje: para montar en rack de 19“, garantía: 3 años in-situ, normas: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, ANSI/IEEE 802.3 negociación automática, Conectores: 24 puertos MDIX automáticos de 10/100Mbs RJ45, Rate de transmisión de datos: Ethernet: 10Mbs (semi-dúplex) y 20Mbs (dúplex completo), Fast Ethernet: 100Mbs (semi-dúplex) y 200Mbs (dúplex completo), Buffer RAM: 512KB por dispositivo, Tabla de filtrado de direcciones: 8K entradas por dispositivo, Adaptador de energía interno: 100 – 240 VAC, 6 watts máximo, LEDs de diagnóstico: energía, conexión/actividad, 100Mbps. El quipo no deberá requerir de fuentes de alimentación ni transformadores externos de ningún tipo y deberá ser similar en características y prestaciones al modelo TE100-S24 de la marca Trendware. | 1 |  |  |  |  | 1
Frente de patchera desmontable de 24 ports, color negro, similar a los productos de las marcas FAYSER, AMP, FURUKAWA, etc. | 1 |  |  |  |  | 1
Frente de patchera desmontable de 16 ports, color negro, similar a los productos de las marcas FAYSER, AMP, FURUKAWA, etc. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Conector hembra JACK RJ-45 CAT5e para frente de patchera, color blanco, similares prestaciones y características a marca AMP o FURUKAWA. | 20 | 8 | 12 | 9 | 10 | 59
Patch Cord, longitud 0.60m, cat5e, color negro, flexible, no apantallado, similares prestaciones y características a la marcas AMP TYCO. | 20 | 8 | 12 | 9 | 10 | 59
Organizador horizontal para cables patch cord, normalizado a 19”, color negro, similar a los productos de las marcas FAYSER, AMP, FURUKAWA, etc. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Canal de tensión para tomacorriente de 3 espigas, normalizado para rack de 19”, 5 tomas al frente; similar a los productos de las marcas FAYSER, AMP, EJS, etc. y compatible con rack solicitado. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Accesorios
Tornillos para fijación de cable canal, Tipo: Mitto de 4,5 x 60, Largo: 60 mm, Espesor: 4,5 mm, Cabeza: fresada, Material: Hierro. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500
Tarugos con tope, Tipo: Fisher SA6G, características: plástico, con tope de 6 mm. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500
Precintos prensa cable, de nylon virgen, largo: 100 mm, ancho:2.4 mm, color: Negro. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500
Cinta aisladora negra, color: Negro, Material: PVC, 5 metros de longitud. | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45
Ménsula de hierro, capaz de soportar el peso (al menos 40KG) de un estabilizador de 5,5 KVA, amurada a la pared, color negro, dimensiones del estabilizador: alto: 220mm, ancho: 400mm, profundidad: 360mm. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Taco Fur, de nylon para fijación para marco, compuesto de tarugo con anclaje por expansión y bulón de 100mm de longitud, con prestaciones similares tipo Fisher. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50
Caño manguera; color negro, material PVC ¾” reforzada para pasaje de cables eléctricos o de datos. Tipo Paiplas. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | metros
Caño manguera; color negro, material PVC 1” reforzada para pasaje de cables eléctricos o de datos. Tipo Paiplas. | 40 | [5 empty] | metros
Caja de pase; en PVC Antillama Blanco con protector uv (solar) y mejorador de impacto, medidas exteriores 115x115x67, de similares prestaciones y características al modelo PR998-67 de Roker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Bornera, Características eléctricas nominales 80A, 250/450V, Norma de aplicación IEC 60998-1 / IEC 60998-2-1, sobre riel Din. Destinada a la derivación de fase neutro y tierra a cada uno de los pisos (PB, P1, P2, P3,P4). | 1 |  |  |  |  | 1
Observaciones:
-Cables
Cable unipolar de 6 mm: parallevar tensión del tablero principal a cada uno de los pisos
Cable unipolar de 2,5mm: para llevar tensión desde el tablero de piso al puesto de trabajo
Cable unipolar de 1,5mm: para utilizar en las conexiones dentro del periscopio
Toma a tierra: cable verde-amarillo de 6mm, un único circuíto a la jabalina a tierra. Cable de 1,5mm dentro del periscopio
-Circuítos
Por piso: dos circuítos estabilzados este - oeste para computadoras; un cicuíto independiente para impresoras
-Tableros
Tablero de piso: un gabinete estanco con: térmica de 25A + disyuntor inmunizado de 25A para cada circuíto de PC e impresora + termica de 16A para el rack + térmica de 40A para corte general del tablero. TOTAL 8 elementos= 16 bocas
Tablero principal: deberá contener un interruptor térmico de corte general de 60A, del que salen los 5 circuítos a través de la bornera correspondiente.