RENGLON 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA

OBRA: Realizar la instalación sanitaria y de gas completa.

DESTINO: Curaduría Oficial de Alienados – Departamento Judicial La Plata.

EDIFICIO: Calle 13 N° 715 La Plata

- Los trabajos incluyen cañería, conexionado de artefactos, cambio de broncería, puente de empalme de colector, embudos y columnas pluviales verticales y albañales

- También la ventilación de cloaca, descarga vertical y conexión a red.

- Alimentación y distribución de agua desde el colector a los montantes

- Limpieza de obra diaria y general de la obra.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la Dependencia.

### De las normas y reglamentos:

En general Las instalaciones cumplirán las normas vigentes. Además deberán cumplir lo dispuesto por el código de edificación correspondiente al emplazamiento de la obra y los requisitos particulares de este pliego.

Las tareas estarán ejecutadas bajo las reglas del arte.

La empresa oferente tendrá un responsable técnico, matriculado en su correspondiente consejo profesional y de incumbencia específicas.

El contratista realizara el proyecto, y a través de su responsable técnico asumirá toda responsabilidad al respecto.

### De la ejecución de la obra:

El contratista deberá ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales necesarios para que pueda construirse en forma normal y permanente la especificada en este pliego, sin que esto provoque ningún tipo de falla ni genere ninguna situación de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones.

La empresa deberá incluir en su cotización la ejecución de pases, insertos, y todo trabajo que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean necesarias para la ejecución de la instalación y sus componentes. Incluyendo desmonte de revestimiento de solados y pared, ejecución de cañería de desagüe y provisión de agua; ejecución de revoques bajo revestimiento; provisión y colocación de revestimientos nuevos de igual características al existente; y pintura de muros, cielorraso y aberturas

### De los materiales:

La empresa instaladora deberá proveer e instalar solo materiales de las marcas y modelos detallados en este pliego, u otros de al menos igual calidad y condiciones de seguridad. En este último caso, deberá solicitar su autorización expresa a la dirección de obra, quien se reservará el derecho de exigir una muestra para ser analizada o ensayada a costo del instalador.

Todos los materiales cumplirán con las normas de seguridad IRAM. Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y montados bajo las instrucciones específicas de sus fabricantes.

### Requisitos Particulares de la Instalación Sanitaria:

## 1.1. Condiciones Generales:

Los trabajos se efectuaran en todo de acuerdo con  los reglamentos vigentes, los planos proyectados, estas especificaciones y las indicadas que imparta la Inspección de Obra (IO).

Comprenderán todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar la instalación sanitaria completa de seis (6) baños y dos (2) cocinas, cumpliendo con las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de los mismos, este o no previsto y especificado en este pliego.

Estas especificaciones y planos que se acompañan son complementarios entre si y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos.  Cualquier contradicción entre planos y / o pliegos, regirá lo que mejor convenga según concepto e interpretación de la Inspección de obra (IO).-

Será responsabilidad del contratista el correcto funcionamiento de las instalaciones y el  cumplimiento de los reglamentos y normas vigentes. Las modificaciones para adecuarse a los reglamentos y normas serán para mejorar el funcionamiento, nunca desmejorarlo.

## 1.2. Interferencia con otras instalaciones:

La posición de las instalaciones indicadas en los planos es aproximada y la ubicación exacta deberá ser consultada por el Contratista a la Inspección de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta imparta.

En el caso que otras instalaciones impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos, la Inspección de Obra determinara los desvíos o modificaciones que correspondan.

1.3. Desagües  Cloacales y Pluviales:

Comprende el conjunto de cañerías de desagües primarios de los artefactos que figuran en planos desde las conexiones cloacales con todos los ramales de ventilación reglamentarios.

Se ejecutaran en caños y piezas de polipropileno sanitarios AWADUCT, DURATOP O SILENTIUM, respetando exactamente las recomendaciones del fabricante del producto en cuanto a su colocación y sujeción.

Se colocaran artefactos con marca y modelo a determinar, provistos por la Inspección de Obra. Todas las bajadas de cloaca tendrán un caño cámara y su correspondiente ventilación a los 4 vientos.

Sobre los desagües pluviales requiere una solución para la evacuación del agua. Como primera medida se debe limpiar todas las cañerías, en caso de encontrar caños tapados se procederá a destaparlo en forma manual o mecánica. De persistir las obstrucciones se cateara el sector, posteriormente se cambiara el caño, reconstituyendo contrapisos y solados. En todos los casos se procederá a colocar piso de igual característica a la existente en la zona afectada.

Teniendo en cuenta que un aspecto muy importante es el mantenimiento de toda la instalación sanitaria, lo que en síntesis consiste en la limpieza permanente del sistema con lo cual deberá ser totalmente accesible esto es que se pueda sin inconvenientes intervenir en todas su extensión. Para lo cual se debe construir bocas de acceso que permitan la correcta desobstrucción futura de todo el sistema.

## 1.4. Ventilaciones:

Las ventilaciones se realizaran en caños y piezas de polipropileno sanitarios AWADUCT, DURATOP O SILENTIUM, respetando exactamente las recomendaciones del fabricante del producto en cuanto a su colocación y sujeción, respetando las medidas según corresponda en base al reglamento de OSN.

Además de cumplir con las exigencias reglamentarias, habrán de someterse a la consideración de la Inspección de Obra.

## 1.5. Entrada de agua, colector, subida y bajadas de agua:

Comprende el conjunto de cañerías desde la entrada hasta dos (2) nuevos tanques que se colocara en reemplazo del actual. Los cuales serán de 1.000 lts c/u del tipo tricapa marca “Rotoplat” o similar en calidad y tecnología. La entrada previa a los tanques llevara  provista llave de corte.

Los caños serán del tipo termofusión marca Acqua System o equivalente, cada artefacto tendrá un llavín de corte.

Todo el sistema estará preparado para poder en el futuro colocar una bomba presurizado del tipo Rowa Press.

## 1.6. Distribución de agua fría:

Comprende le conjunto de cañerías desde las bajadas  hasta su conexión con los artefactos. Debe incluirse la el armado del colector desde los tanques para la alimentación individual de cada baño y cocinas.

## 1.7. Artefactos:

En el caso se colocaran artefactos y grifería nuevos. Lavatorio e inodoro largo con mochila marca “Capea” o de igual carlidad y tecnología. La grifería marca “Fv” o de igual calidad y tecnología Todos los artefactos se conectaran mediante conexión flexibles con malla de acero inoxidable y llave de corte individual (llavín) por artefacto. .

### Requisitos Particulares de la Instalación de gas:

## 1.1. Condiciones Generales:

Los trabajos se efectuaran en todo de acuerdo con  los reglamentos vigentes, los planos proyectados, estas especificaciones y las indicadas que imparta la Inspección de Obra (IO).

Comprenderán todos los trabajos y materiales que sean necesarios para alimentar dos (2) cocinas, adecuando toda la instalación actual según norma vigente, incluyendo ventilaciones de ambientes obligatorias. Estas especificaciones y planos que se acompañan son complementarios entre si y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos.  Cualquier contradicción entre planos y / o pliegos, regirá lo que mejor convenga según concepto e interpretación de la Inspección de obra (IO).-

Será responsabilidad del contratista el correcto funcionamiento de las instalaciones y el  cumplimiento de los reglamentos y normas vigentes. Las modificaciones para adecuarse a los reglamentos y normas serán para mejorar el funcionamiento, nunca desmejorarlo.

## 1.2. Interferencia con otras instalaciones:

La posición de las instalaciones indicadas en los planos es aproximada y la ubicación exacta deberá ser consultada por el Contratista a la Inspección de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta imparta.

En el caso que otras instalaciones impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos, la Inspección de Obra determinara los desvíos o modificaciones que correspondan.

## 1.3.  Tendido de la cañería, gabinete y otros:

El suministro de las instalaciones se emplazarán sobre la línea municipal, a fin de no tener que solicitar autorización alguna para acceder a la toma de estado de medidor o para realizar cualquier verificación que sea necesaria, para lo mismo  se modificara la actual ubicación. El gabinete nuevo a colocar responderá a normas vigentes, se ubicará a una distancia mínima de 0,20 mts del nivel del piso a la parte inferior del medidor y a un máximo de 0, 50 mts. la parte superior. El caño de acometida debe tener una curva mínima entre la red publica de gas y la entrada al gabinete por la parte inferior. a nivel del piso para lligar con doble bridas .al regulador. En las conexiones de viviendas unifamiliares será colocado anodo de sacrificio en la unión, entre el medidor y la instalación interna. La instalación interna es posible ejecutarla en forma aéreas y embutirla solo en el área de uso (Cocinas). 
Los materiales para las instalaciones deberán contar con la debida aprobación de uso o empleo. Cualquier instalación eléctrica deberá estar, por lo menos a 0,30 mts. del gabinete, regulador o instalación de gas existente. 
Los caños para instalaciones podrán ser de HºGº estos responderán a la Norma IRAM 2523, los mismos serán sin costura su recubrimiento de cinc, a la Norma IRAM. En el caso de usar otro tipo de materiales para las instalaciones, los mismos deberán estar normados para su respectivo uso. En el caso de usar caños construido con una base de polímeros es flexible se lo debe instalar con una protección pues sino puede ser deteriorado con facilidad por golpes etc. Si se utiliza caños y piezas mas de hierro negro sin costura se debe proteger por una capa de material epoxi, cabe consignar que todas las piezas como codos, te, reducciones, cuplas cuentan con idéntico tratamiento de protección. En los sectores donde se les efectúa rosca la unión de cada pieza se le coloca una cinta de liga sintética los efectos de evitar fugas de gas en dichos sectores, en el exterior y si las instalaciones son al exterior se la debe pintar con pintura de tipo epoxi, para de esta forma evitar la oxidación. En el caso de instalación subterránea, la protección del caño se hará con material tipo asfalcrep o similar, en la actualidad se usan cintas de material epoxi. En el caso de instalación aérea, el caño deberá ser fijado con grampas que no superen los 60 cm entre cada una de ellas. Los caños de las instalaciones embutidas los caños es conveniente recubrirlos con papel embreado en el caso que la instalación sea de caño galvanizado.

## Planos y trámites:

El Contratista confeccionara  los planos, previa conformidad de la Inspección de Obra, someterá a la aprobación del ente que corresponda.

También corresponde al Contratista la confección de cuanto croquis o plano sea necesario para obtener la aprobación final de la instalación. Será así mismo obligación del Contratista todos los trámites para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones y cuanta gestión sea necesaria para la ejecución y correcto funcionamiento de las instalaciones.

## Inspecciones y Pruebas:

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse, el contratista deberá practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas y otros que la Inspección de Obra estime conveniente, aun en los casos que ya se hubieren realizado con anterioridad.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Todos los materiales serán del tipo aprobado por los entes correspondientes y serán aprobados a su vez por la Inspección de Obra, antes de su instalación.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura e Infraestructura 412-1200 Interno N° 1302 / 3 y 4.

- El Contratista debe contar con profesional matriculado, se debe adjuntar a la propuesta copia de la matricula profesional habilitante expedido por la empresa prestataria del servicio y/o Municipio según el caso. Todos los trabajos descriptos deberán ser verificados por el oferente in situ cuando se realiza la visita de obra. No se reconocerá mayores costos ni ampliación de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- Los horarios de realización de las tareas serán coordinadas con el Responsable de la Dependencia de manera que no entorpezcan el normal funcionamiento de la misma.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización. Cualquier costo ocasionado por trámite, gestión y planos estarán a cargo del contratista.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Plazo de Obra: Sesenta (60) días.

- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Delegación de Arquitectura.-

Delegación Regional N° I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata, 17/12/07

RENGLON 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE  MATERILES Y MANO DE OBRA.

OBRA: REPARACION DE CIELORRASO, IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA Y TRABAJOS DE PINTURA.

DESTINO: CURADURIA OFICIAL DE ALINEADOS

CALLE: AV. 13 E/ 46 Y 47 Nº 715-LA PLATA-

DTO. JUDICIAL: LA PLATA

ITEM I : Trabajos Preliminares.

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

- Cerramiento de seguridad en toda el área afectada por los trabajos.

- Limpieza de Obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista.

ITEM II: Desmonte Y Reparación de Cielorraso.

Se procederá a realizar  el desmonte del cielorraso afectado por las filtraciones de agua y todas las partes  que se encuentre flojas en las dos oficinas y el pasillo, realizando en su remplazo una aplicación del material existente sea yeso aplicado o cielorraso suspendido con perfilaría. Superficie Aproximada: 30 m²

ITEM III: Trabajos de  Pintura.

Pintura de Cubierta

- Se realizara la impermeabilización de la cubierta aplicando pintura acrílica con fibras incorporadas en base acuosa formulada en base a polímeros reticulantes de curado por efecto ultravioleta. Una vez aplicado queda como una membrana armada de gran elasticidad y gran resistencia a la abrasión, resiste a los agentes climáticos. A su vez permite un amplio rango de elasticidad  ante las variables de temperatura. también cuenta con una adherencia para superficies metálicas e inhibidores de corrosión. En los sectores en donde la chapa se encuentre oxidada se realizara un profundo tratamiento antioxido, también se deberá todos los restos de grasitud, verdín o restos de materiales o pinturas viejas. Deberá ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas superiores a 5º C.A su vez  se aplicara en días  donde no hayan ráfagas de viento que puedan  ensuciar la aplicación del producto. El proceso de secado es de 4 horas, no se deberá repintar hasta antes de las 12 horas. Ante cualquier duda respetar las recomendaciones del fabricante. El rendimiento es de 1 a 1,5 kg/m² en total, aplicando en tres o cuatro manos. Marca Plavicon Chapas o similar en característica y técnica.  Estará a cargo del contratista  presentar los muestrarios de colores para determinar cual se deberá aplicar. Superficie Aproximada de la cubierta: 180 m².

Pintura de Cielorraso.

- Se pintarán los cielorrasos existentes, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex para cielo rasos al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. Superficie Aproximada: 50  m².

- Se pintaran los zócalos existentes, con esmalte sintético mate, previa preparación de la superficie a fin de obtener una terminación sin rebarbas. Superficie Aproximada: 61 ml

NOTAS ACLARTORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de la contratación.

- Se requiere representante técnico con matricula habilitante e incumbencias acordes a los trabajos solicitados.

- Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario para el desarrollo de los trabajos.

- Plazo de Obra: Veinte (20) días.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1200 Int. 1302 / 3.

Delegación Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata 04/04/08

| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILLA DE COTIZACION |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la Licitación Privada |  |  |  |  |  |  |  |
| Número: |  | 32 |  |  |  |  |  |
| Ejercicio: |  | 2008 |  |  |  |  |  |
| Expediente N° 3002-472/08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación: |  |  |  | Poder Judicial- Ministerio Público |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  | calle 50 Nro. 889/891 1er. Piso |  |  |  |
| Datos del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Proveedor del Estado: |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |  |  |  |
| Renglón | Cantidad |  | Unidad |  | Descripción | Precio Unitario ($) | Precio Total ($) |
| 1 | 1 |  | 1 |  | Provisión de materiales y mano de obra para la instalación sanitaria y de gas completa, en Curaduría Oficial de La Plata. |  |  |
| 2 | 1 |  | 1 |  | Provisión de materiales y mano de obra para la reparación de cielorraso e impermeabilización de cubierta y trabajos de pintura, en Curaduría Oficial de La Plata. |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| Importe Total de la Propuesta, son PESOS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| (en números y letras)-------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Importe: |  |  | $ |  |  |  |  |
| Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS |  |  |  |  |  |  |  |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |
| --------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma y Sello del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |