ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR TAREAS DE ADECUACION A NUEVO USO

OBRA: ETAPA 3 – Construcción del Laboratorio de Balística.

DESTINO: INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES - Departamento Judicial Lomas de Zamora.

EDIFICIO: Avda. Larroque Nº 2335 de la localidad de Banfield

DESCRIPCIÓN Y DETALLE:

- El contratista debe considerar en la oferta la provisión de materiales, mano de obra para la adecuación de oficinas a nuevo uso, ubicadas en planta baja del edificio en cuestión, (considerando la posibilidad de hacer las adecuaciones necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones).

- En caso de necesitar una adecuación (desvíos de instalaciones), las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

TRABAJOS PRELIMINARES.

- Iluminación y fuerza motriz para el desarrollo de la obra.

- Delimitar el sector donde se realizaran los trabajos de demolición de tabiqueria y retiro de cielorraso y trabajos mencionados en los ítem que a continuación se detalla.

- Limpieza diaria y final de la obra.

- Se deberá realizar el retiro, desviación o re acondicionamiento de todas las instalaciones que se encuentre en el lugar, en el caso de 	que pueda ser reutilizada. El contratista será responsable de todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar.

ITEM 1: DEMOLICION Y DESMONTE DE CIELORRASO

- Se realizara el desmonte del cielorraso existente tipo Panacustic , para luego reutilizarlo en el mismo espacio, pero bajando la cota de altura del mismo.

- Se realizara el desarme de las tabiquerias de separación de los despachos del sector según plano adjunto, y se sacara las 3 puertas existentes y se reubicara una de ellas (reforzandolas con chapa lisa de 4mm.) Cantidad: 33 M2 de demolición aproximadamente

- Todo excedente de sera retirado del edificio a costa del contratista.

- Una vez terminado el ITEM 4 se deberá colocar el cielorraso desmontado con aislate según ITEM 10.

- Se deberá realizar las reparaciones necesarias en el piso donde se encontraban las tabiquerias, las reparaciones se harán con solados de similares características existentes en el lugar.

ITEM 2: REFORMA DE CARPINTERIA EXISTENTE

- Se deberá sacar las cuatro hojas de las carpinterías metálicas existentes en el sector (denominación V2), para colocar hojas de vidrio antibalas de espesor acorde a descarga de munición utilizada en el lugar, el paño de estas dos ventanas quedaran fijas

- Se sacara dos hojas de una de las ventanas Denominación V1, y se las reemplazara por vidrio antibalas, los paños deberán ser corredizos, el vidrio antibalas deberá ser de espesor acorde a descarga de munición utilizada en el lugar

ITEM 3: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPINTERIA:

- Se deberá proveer y colocar una ventana de 0,40 x 2,00 con vidrio 	antibalas denominación V3  de paño fijo, la cual se colocara en el 	pasillo según plano 3/4, la altura de dintel sera de 2,00 mts. La 	carpintería 	se colocara sobre pared de roca de yeso partida. Cant.:1

Provisión de cortina:

- En esta carpintería se colocara cortina tipo riel americano; Esta cortina deberán cumplir con:

- Colocación de cortina con sistema americano, marca “Riel americano” o equivalente en calidad y técnica; con las siguientes características:

- Cabezal: de acero de 25x25 mm. Conformado en frió.

- Flejes: de aleación de aluminio de 25mm de ancho y 0.22mm de espesor, color negro.

- Cordones de Mando: de nylón y poliéster.

- Caja Reductora: Cuerpo de policarbonato con rueda helicoidal, tornillo

- sinfín y con fleje superior para evitar la suciedad en el sistema.

- Soporte Escuadra: Colocación en Pared mediante soporte metálico.

- Otros Elementos: tapas de cabezal y zócalo, sujetador y perilla para cordón de mando, fijador cordón,varilla de giro de acero galvanizado, cinta escalera.

- Fijación inferior.

- La medida sera de 2,20 x0,50 cantidad 1.

ITEM 4:DESMONTE DE CARPINTERIA P1:

- Se deberá realizar la remoción de tres puertas, una de las cuales se la reubicara, los vanos serán tapados con durlock del mismo material y espesor que el existente en el lugar

- La nueva puerta reubicada se la reforzara en la cara interior para su nuevo uso: la misma se deberá reforzar con chapa pesada de 4mm.

ITEM 5: RECUBRIMIENTO DE MAMPOSTERÍA, TABIQUERIA Y CIELORRASO CON MADERA:

Aclaración: Se construirá espaldón o parabalas final, paredones laterales, estos serán  continuos desde la galería de tiro hasta el espaldón final y tener una altura hasta el cielorraso, que en toda su extensión, no permitan ver espacio de techo y pared existente. En la posición del tirador, se construirá una caja de madera maciza semidura de 5 cm de espesor como mínimo, de manera que cumplan con los requisitos indispensables, acordes con las armas a utilizar. Si se observan columnas, las mismas deberán estar revestidas en madera semidura de 5 cm de espesor. Este recubrimiento deberá ser capaz de resistir el impacto de proyectiles cuyos calibres estén permitidos usar en el laboratorio de balística y, además, anular posibles rebotes aleatorios provocados por disparos accidentales.

- La  mampostería de ladrillo, la tabiqueria y la losa, se la recubrirá con madera semidura de 5 cm de espesor. Según plano 3/4 y 4/4.

- Se construirá en la zona 1: Un cajón protector de madera semidura de 5 cm de espesor que estará ubicado según plano de detalle 3/4 y 4/4, el cual tendrá un techo en forma de parábola en madera para que guié las balas hacia el fondo de la pared de tiro, a su vez contara con una cuna de arena con un piso a nivel +0,50 de altura respecto del piso terminado y en la parte final del cajón una altura de +1,50 para detener las balas. Recomendaciones; .Periódicamente, deberán quitarse los materiales y restos de proyectiles por medio de remoción y zarandeo de la tierra o arena.

- En la en zona 2:  Se construirá dos cabinas protectoras para el tirador, esta sera de madera semidura de 5 cm de espesor, sus dimensiones serán de 1,50 de ancho por 2,00 de alto de 5 cm de espesor como mínimo y mesada de tiro a la altura de +0,90 respecto del piso, contara ademas con embudo de tiro en madera, también contara con paneles modulares móviles a cada lado según muestra plano 3/4 . que permitirán el acceso a la zona 1.

ITEM 6: CONSTRUCCIÓN DE PILETA DE TIRO:

- Se construirá una pileta de tiro de 3,00x1,00x1,00 de profundidad la construcción de la misma sera en mampostería de ladrillos comunes con refuerzos horizontales continuos de Ø6 cada 4 hiladas. La ´pileta estará apoyada sobre una platea de fundación de hormigón según calculo, se colocara los desagües pluviales y estos estarán conectados a la cámara de inspección existente en el patio. La cañería deberá ser en Duratop o PVCR 3,2 o similar en característica y tecnología.

- Se deberá hacer la instalación sanitaria para proveer a la pileta de agua fría, la misma podrá ser hecha en cañería de termo-fusión de Ø1/2” con canilla de bronce platil con pico de manguera marca fv o similar en calidad y tecnología, la instalación deberá ir embutida en piso y pared, el suministro de agua se podrá tomar de la bajada de agua del tanque de reserva.

- La mampostería deberá ir revocada con azotado hidrófugo tendrán no menos de 5 mm de espesor, los jaharros serán reforzados y poseerán de 15 a 20 mm. Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, ni resaltos u otro defecto que derive del desempeño de mano de obra incompetente y/o imperfectamente dirigida por el Contratista.

- Una vez terminado el grueso fratasado al fieltro se deberá terminar con tres aplicaciones de base de epoxi para impermeabilizar la pileta, esta pintura se deberá pasar tanto en su interior como en su exterior.

ITEM 7: MESADA DE MÁRMOL

- Se colocara mesada de medidas según plano adjunto de ancho estándar de 0,60 color gris Mara de 2” de espesor con zócalo del mismo material cantidad (1) una. Esta mesada deberá incluir pulido de bordes trasforo, frente y frentin doble, también deberá incluir la bacha de acero inoxidable según plano adjunto. Medidas 0,60x3,65 x2”  de espesor

ITEM 8: MUEBLE BAJO MESADA

- Se construirá mueble bajo mesada con puerta corrediza y estantes al medio , el mueble llevara banquina de albañilería y estará elevado del piso 10 cm., el mismo sera de MDF enchapado en melamina color blanco con cantoneras en aluminio adonizado y manijas al tomo.

ITEM 9: REVESTIMIENTO SOBRE MESADA:

- Se realizara el revestimiento de cerámica en la zona de mesada de laboratorio, la cual tendrá una altura de 2 mts medidas a partir del piso y se colocara en todo el perímetro que abarque la mesada

- La colocación se hará con junta tomada y llevara listen de terminación en la parte superior. La cerámica sera de 25x25 color blanco esmaltada.

ITEM 10: PANELES ACUSTICOS Y FONOABSORBENTES BAJO REVESTIMIENTO DE MADERA Y CIELORRASO:

- Se realizara el revestimiento bajo revestimiento de madera, también se deberá colocar manto aislante en cielorraso.

- El mismo en un aislante acústico multipropósito de 3 mm de espesor.  Deberá poseer un elevado índice de atenuación  sonora para un rango muy amplio de frecuencias. (125 Hz, 250 Hz, 500 Hz , 1000 Hz ,2000 Hz, 4000 Hz) Superficie cielorraso aprox: 34,22m2 (9,25mts x 3,7mts); superficie muros aprox.: 108m2 ; (todo el perímetro del local)

- En el cielorraso se deberá colocar placas  fono absorbentes del tipo rigidas, para lograr total confort acústico con una superficie, tallada con más de 5500 micro cavidades de fondo cerrado que optimizan la capacidad de absorción hacia las ondas sonoras de los ruidos. Características de las placas: Las dimensiones de las placas son de 61 x 61 mm , 20mm de espesor, ignífugas.

ITEM 11: INSTALACION SANITARIA,  CLOACAL Y GAS

- Se realizara la instalación sanitaria de agua fría y caliente en laboratorio según plano adjunto la cual llevara canilla de tres vías marca FV con pico de manguera con bastagos a cerámica color bronce platil, la cañería de agua agua caliente y fría se harán en caño termo fusión tricapa  con sus respectivas llaves de paso por ambiente. También se deberá hacer la instalación cloacal y conectarla a la cañería existente y/o cámara de inspección Las instalaciones cloacales se harán con caño de polipropileno marca Duratop o similar en característica y calidad, las mismas se conectaran al  cámara séptica existente

- Se realizara la instalación de gas para colocar mechero de laboratorio. La cañería sera del tipo normalizada con recubrimiento, la instalación deberá ir embutida en pared con su correspondiente llave de paso.

- Se deberá realizar la instalación de agua fría para la pileta según ITEM 6, y la instalación de desagüe.

- Todas las modificaciones necesarias en las instalaciones estarán a cargo del contratista.

ITEM 12: PINTURA EN SECTOR DE INTERVENCION:

- Pintura de tabiques: De los tabiques: Una vez realizados todos los trabajos mencionados en los puntos anteriores, se procederá a  realizar el pintado de todos los tabiques con látex satinado anti hongos para interiores, marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica, se deberá aplicar las manos necesarias para un acabado prolijo, mínimo tres manos. Y se hará un friso a la altura de 1,20mts con esmalte sintético.

- Muros exteriores: Previo enduido a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, se deberá proceder a la limpieza y reacondicionamiento de totalidad de las superficies, se dará una mano de imprimación, y las manos necesarias de pintura acrilica impermeabilizante al agua para muros exteriores, marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica, se deberá aplicar las manos necesarias para obtener un acabado perfecto (mínimo tres)

- De las carpinterías: Se pintaran los marcos, estructura metálicas, etc., con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica, color a definir por la Inspección de Obra.

- Carpintería de madera y/o metálica

- Se deberá pintar los marcos, estructura metálicas, etc., con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica, color a definir por la Inspección de Obra.

- En las partes de madera se debe proceder a la realizar la limpieza, preparación de superficie, retoques con masilla, aplicación de una mano de fondo para madera y/o fijador, y tres manos de esmalte sintético color a convenir o barniz, según el caso, ambos de 1º calidad marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica.

ITEM 13: PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y REUBICACIÓN DE ARTEFACTOS:

A.- Luz de emergencia:

- Se deberá colocar 2 artefactos de iluminación de emergencia en cada zona 1 y 2 los cuales serán autónomos de iluminación por Led´s y 4 hs de autonomía. Serán de marca Atomlux, Gamasonic o similar. Todos los artefactos contarán con certificación por marca de conformidad IRAM y los que así lo requieran deberán contar con los capacitores necesarios para que no se requiera una posterior corrección de factor de potencia.

B.- Artefactos de iluminación y reubicacion:

- Artefactos de iluminación: Se deberá proveer e instalar los artefactos de iluminación completos de 3 tubos de 36 watt. En zona de laboratorio y zona 1.

- Todas las luminarias tendrán una cubierta de material sintético traslúcida o transparente o bien una rejilla protectora (louver parabólicos dobles para evitar el deslumbramiento). Las lámparas fluorescentes serán del tipo trifósforo, Osram, Philips o similar.

- Todas las luminarias levaran sus llaves de punto correspondientes.

- Se deberán colocar 8 tomas corrientes con protección en zona de mesada de laboratorio y 2 periscopios ubicados a 30 cm del nivel de piso terminado.

C.- Re ubicación de Artefactos

- Se dispondrán según lo determinado por la Inspección de Obra.  La re ubicación de los artefactos existentes.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta.

- Se debe presentar muestra del producto y folleto con características técnicas junto a la oferta.

- Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra..

- Cualquier contradicción entre planos y / o pliegos, regirá lo que mejor convenga según concepto e interpretación de la Inspección de obra (IO).

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; observando las Reglas del Buen Arte y poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.

- Se requiere representante técnico, profesional de la arquitectura, preferentemente o de similares incumbencias acordes a los trabajos solicitados.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

- Plazo de Obra: TREINTA (30) días.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región II el día y horario de la visita de obra. Vía email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar ó  TE. (011) 4244 – 8768.

Delegación Regional  II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL