ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE UN ASCENSOR

DESTINO: Edificio del Ministerio Público de la Defensa del Departamento Judicial Bahía Blanca

DOMICILIO: calle Las Heras Nº 55 de la ciudad de Bahía Blanca.

- REMODELACIÓN DE ASCENSOR.

A.1. DESMONTAJE DE. LOS ASCENSORES Y MONTAJE DE GUIAS.

Se deberán desmontar integralmente el  ascensor, para la preparación del pasadizo, retirando los materiales de rezago sin afectar las instalaciones y evitando acumulaciones sobre la azotea.

Se procederá a realizar el plano de obra correspondiente en base a las medidas del replanteo del pasadizo que cumpla con todos los requisitos reglamentarios para su presentación y posterior aprobación por parte del organismo competente de la Municipalidad Local.

Se realizará la excavación necesaria y construcción en hormigón armado del claro inferior para el montaje del amortiguador hidráulico a medida reglamentaria, que se ajuste a la velocidad a desarrollar por el ascensor. Se reconstruirán las paredes perimetrales del foso, con los refuerzos para el amurado de las grampas de guías.

El peso mínimo de las guías será de 13 Kg/m, rectificadas con empalmes machihembrados y fresados, marca SAVERA Super cepilladas, o equivalente en calidad y técnica.

Las guías de contrapeso serán de 9 kg/m. mínimo de la misma calidad que la solicitada para las cabinas.

Todas las fijaciones deberán ser normalizadas con ménsulas de sujeción regulables en profundidad, aplomo y escuadra.

Las guías se deberán alinear con una precisión de + -1mm en los frentes como en los laterales mediante sistema láser o calandro.

A.2. DE LA MAQUINA

Se deberán controlar la máquina existente y revisar la perfilería o base con aislación anti vibratoria, que se ajuste a las normativas vigentes realizando todas las adaptaciones si fueren necesario.

Se equipará el motor con sistema VVVF.

A.3. CONTROL DE MANIOBRA.

Será electrónico, con microprocesador totalmente programable en obra con salida para volcar información de estadísticas de fallas, llamadas por piso etc. Con reloj incorporado, que realice la lectura del pasadizo mediante el lector de pulsos acoplado a la máquina, se exigirá lector de zona requerida por la Norma EN81 para lectura de la chapa de piso como zona de apertura de puertas. Todas las protecciones de los circuitos deberán realizarse mediante llaves termo magnéticas con los valores que el rango de carga que cada circuito requiera; preparado para 4 paradas con controlador de VVVF, marca Avaxon, Micotrol, Unidrive, Telemecanique o equivalentes en calidad y técnica, sobredimensionado en su potencia, como mínimo el 20%; preparado con sistema rescatapersonas de emergencia con microprocesador programable marca Emergenzamatic, ó equivalente en calidad y técnica, incorporado en el mismo gabinete de control, con excepción de las baterías, las que deberán ser instaladas en el exterior, para el funcionamiento en caso de corte de suministro eléctrico.

Estarán preparados para el funcionamiento en dúplex.

A.4. BASTIDORES Y CABINAS.

Será montada sobre bastidores con paracaídas mecánico progresivo marca Aljo o equivalente en calidad y técnica,

esta cabina, estará revestida en acero inoxidable AISI 304 esmerilado grano 180 protegida con vinilo, piso de goma sobre multilaminado fenólico, zócalos con amplias perforaciones de ventilación en todo el perímetro y pasamanos en acero inoxidable, techo desmontable con iluminación por lámparas "Larga Vida" de bajo consumo de 21 watts mínimos c/u, ( marca Osram, Philips, o equivalentes en calidad y técnica) en artefactos tipo “tortuga” metálicos. Medio espejo laminado color gris de 8 mm de espesor, 2 campanillas de alarma electrónicas de 12 vcc conectadas a sistema de baterías recargables, pesador de cargas electrónico en piso flotante con indicador de carga propio marca Avaxon, Micelect o equivalente en calidad y técnica.

Sintetizador de voces con volumen regulable cuya programación de voces se pueda realizar en obra.

Botonera de cabina marca MS o equivalente en calidad y técnica, con luces de registrado perimetral de alta luminosidad, con indicador de posición alfanumérica incorporada y sistema Brayle.

Iluminación de emergencia con autonomía de 4 hs. montada en botonera de cabina, marca MS o equivalente en calidad y técnica.

Teléfono de alta seguridad antivandálico manos libres montado en cabina y conectado a la central telefónica para eventuales situaciones de emergencia con tres internos predeterminados. Bajo esta botonera estarán protegidas con cerradura, las llaves de Inspección, ascensorista, Servicio de incendio, pulsadores bajar, subir y de anulación momentánea de puertas interior y exteriores para uso exclusivo en inspección.

Operadores de puertas reforzado para servicio pesado; abertura libre 0,75mt. marca Selcom, Fermator o equivalentes en calidad y técnica.

Las puertas semi-automáticas serán revestidas en acero inoxidable

de las mismas calidades que las solicitadas para las cabinas. El modelo y marca de estas será expresado en la propuesta y deberá ajustarse a las medidas y posibilidades del pasadizo.

Para la seguridad de las puertas se colocarán barreras infrarrojas y un centinela de tráfico marca Microscan, Memco, Telco o equivalentes en calidad y técnica.

Provisión y montaje de un extractor de aire de funcionamiento silencioso de 2800 rpm, libre de vibraciones, con carcaza no metálica para uso continuo, el que funcionará mediante llave en botonera más serie con sensor de presencia infrarrojo temporizado regulable entre 15 seg. y 10 minutos.

Un segundo extractor será montado en el techo para su funcionamiento en caso de corte de suministro eléctrico, con sistema de baterías recargables de idéntica concepción que las luces de emergencia.

Se proveerá una botonera sobre la cabina para el manejo manual con pulsadores de subir, bajar, anulación momentánea de puertas y llave para pasar a funcionamiento de inspección, tomacorrientes y luz. Esta botonera estará construida especialmente para este fin señalizada con rótulos en imprenta para su manejo e identificación de cada uno de los pulsadores y llaves.

Para la instalación eléctrica de la cabina se colocará cables de comando del tipo doble aislación de un solo tramo, marca Republic Wire Cable de Siecor o equivalentes en calidad y técnica, conectados sobre las mismas en borneras centrales tipo industrial normalizada con tapa, luz con interruptor para la perfecta visualización de las identificaciones de las borneras, las cuales estarán impresas en letra imprenta, y un tomacorrientes.

A.5. CABLES DE ACERO DE TRACCION.

Se deberán proveer nuevos de 1/2" de construcción 8 x 19 + 1 de primera calidad, marca Cóndor o equivalente en calidad y técnica, acoplados en los extremos a tensores normalizados con aislación anti vibratoria.

A.6. LIMITES FINALES DE CARRERA.

Serán nuevos marca TELEMECANIQUE ruedas grandes, o equivalentes en calidad y técnica, cuatro en cada extremo.

A.7. INDICADORES DE POSICION EXTERIORES.

Serán alfanuméricos, marca MS ó equivalente en calidad y técnica, con linternas direccionales incorporadas en el display y gong con sonido electrónico, tapas de acero inoxidable pulido mate calidad AISI 304. Se emplazarán en todos los pisos.

A.8. MARCOS Y PUERTAS EXTERIORES.

Se procederá a la colocación de los nuevos marcos y puertas normalizadas tipo semi-automáticas marca Selcom o equivalente en calidad y técnica las cuales serán del tipo de doble contacto de seguridad normalizada IRAM, las mismas estarán acompañadas con sistema de patín retráctil colocado en cabina; con cerraduras electromecánicas de seguridad con sus respectivos anclajes mecánicos; revestidas de acuerdo al  mismo sistema descrito para las hojas de las cabinas.

A.9. BOTONERAS EXTERIORES.

Serán con llamadas de subir y bajar, electromecánicas a micro movimiento con luz envolvente de alta luminosidad, de la misma marca y modelo que las provistas para las cabinas, con tapa de acero inoxidable. Sistema Brayle.

A.10. INSTALACION ELECTRICA.

Se proveerá una instalación eléctrica ignífuga para pasadizo tipo canal serie para las funciones que correspondan y normalizada según norma EN 81 con sus correspondientes conductos, conectores etc. y las luminarias para los pasadizos, las que serán colocadas mediante lámparas de bajo consumo de 21 Watt en artefactos cerrados y distribuidos uno por cada piso.

En la sala de máquinas se deberá instalar: una llave termo magnética para el comando de estas luces.

Deberá realizarse un minucioso relevamiento del montante de alimentación desde el tablero principal hasta la sala de máquinas y de ser necesario proceder a su reemplazo.

A.11. HINCADO DE JABALINA.

Se deberá realizar una perforación, en el subsuelo para el hincado de una jabalina de cobre tipo Copperweld J 18 X 3000 (3/4” X 3 mts de largo ), mordaza toma cable, caja de inspección de hierro fundido, para la puesta a tierra de toda la instalación mediante el tendido de un cable envainado de 10 mm2 de sección hasta la sala de máquinas.

A.12. PINTURA DE SALAS DE MAQUINAS.

Se deberá realizar la refacción del interior de la sala de máquinas y reparación de las superficies del techo interior, exterior, paredes y piso para su pintado de acuerdo al siguiente esquema: Paredes y techo con pintura látex blanca; friso de 1,60 mts. de altura en todo el perímetro en colores de seguridad de acuerdo a normas !RAM.

La pintura para el piso y bases de máquinas será marca DURFLOOR o equivalente en calidad y técnica, realizando todos los trabajos de preparación de superficies recomendados por el fabricante para su terminación en 4 manos.

A.13. AMORTIGUADORES.

Se colocará un amortiguador a resorte en contrapeso y un amortiguador hidráulico en cabina, marca NF o equivalente en calidad y técnica a los que se le deberán adaptar interruptores de seguridad, debiendo realizar la correspondiente instalación eléctrica normalizada hasta sala de máquinas. El control deberá disponer de dos borneras especialmente previstas para este dispositivo de seguridad y censada por código de fallas en forma particular.

NOTA IMPORTANTE.

Se ha dispuesto una planilla de elementos para ser llenadas o transcriptas por los oferentes, en las cuales se deberán indicar correctamente las marcas y los modelos de los materiales ofertados debiendo ser equivalentes en calidad y técnica o superiores a los dados como referencia en el presente Pliego Técnico, optando por una marca y su correspondiente modelo, que se ajuste o supere el rendimiento buscado. La falta de la confección individual de la planilla, y/o indicación de las marcas y modelos, o la incorrecta descripción, dará lugar a la desestimación de la oferta en su faz técnica, si el criterio de análisis del Departamento de Arquitectura e Infraestructura así lo determina.

La aludida planilla será llenada y firmada por el oferente.

Cuando el oferente proponga elementos de fabricación propia, deberán adjuntar una completa descripción de sus características técnicas y de los materiales empleados. Estos elementos estarán sujetos a la aprobación del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, siempre que éstos no promuevan un mercado cautivo del servicio de mantenimiento.

La firma adjudicataria deberá disponer de una persona idónea para realizar el mantenimiento de ascensores de estas características, la cual deberá permanecer de guardia pasiva para la atención de los reclamos que se efectúen por el funcionario que el Ministerio Público designe o por la Inspección del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, para el cumplimiento de cualquiera de los trabajos de reparaciones o mantenimiento que le correspondan en cumplimiento con las rutinas de preventivas –correctivas detalladas en las Especificaciones Técnicas. El mismo deberá estar equipado con Teléfono Celular o sistema equivalente de comunicación instantánea. Este personal deberá estar disponible las 24 horas del día, incluyendo sábados, domingos y feriados.

CLAUSULAS GENERALES

a) -Todas las tareas a efectuar por el adjudicatario se realizarán con el mejor criterio estético y técnico acorde con las reglas del arte y del buen construir. Todos los materiales a proveer e instalar serán nuevos y sin uso.

b) -Se deberán realizar todas las pruebas de seguridades y funcionamiento reglamentarios antes de ser librado el ascensor para el uso del público y/o los que la Inspección determine como necesarios, proveyendo además de todas las placas de información reglamentarias dentro de las cabinas.

c) -Se deberán realizar todas las provisiones de materiales, accesorios y tareas necesarias que no figuren en estas especificaciones técnicas para asegurar el buen funcionamiento de todo el sistema, logrando un funcionamiento con todas las condiciones de seguridad que las normas exigen, con desplazamiento agradable, libre de ruidos anormales y/o vibraciones en todos los elementos instalados, debiendo además realizar todas las terminaciones de obra que la inspección solicite según las exigencias del punto a).

d) -El contratista deberá limpiar las áreas de trabajo que ensucie diariamente, y refaccionar y repintar las partes afectadas por su trabajo, evitando entorpecer el normal funcionamiento del Edificio.

e) -Las tareas que impliquen ruidos molestos, humo o produzcan polvillo, se deberán realizar de lunes a viernes de 14:00 hs. en adelante.

f) -Todos los materiales de rezago que la Inspección determine como sin valor de reutilización, serán retirados por cuenta y cargo de la contratista en los tiempos y forma que la Inspección determine.

g) -Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiendo revisado la totalidad de la documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo.

h) -LIMPIEZA DE INTERIOR DE CABINA y PUERTAS EXTERIORES. El personal afectado a la guardia deberá realizar una limpieza diaria en cada uno de los ascensores, con los elementos de limpieza que la inspección determine, para lograr un óptimo resultado de acuerdo a las características de las superficies a mantener en un estado aseado y libre de manchas en las superficies visibles, por manoseo o pisadas y/o basura producida por los usuarios.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS CORRIDOS.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL ASCENSOR

Dicho mantenimiento será por el término de UN (1) AÑO, a partir de la Recepción Provisoria de la Obra, quedando claro que toda reparación necesaria, será parte de la Garantía de la Obra cuyo plazo es el citado.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

La Plata, 23 de Agosto de 2010.

OBRA: REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE UN ASCENSOR

DESTINO: Edificio del Ministerio Público de la Defensa del Departamento Judicial Bahía Blanca

DOMICILIO: calle Las Heras Nº 55 de la ciudad de Bahía Blanca.

EMPRESA:

| Nº | Parte | Marca | Modelo/Clase | Línea/Serie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | Guías de coche |  |  |  |
| 1B | Guías de contrapeso |  |  |  |
| 2 | Control |  |  |  |
| 3 | Variador de VVVF |  |  |  |
| 4 | Sistema Rescatapersona |  |  |  |
| 5 | Cabina |  |  |  |
| 6 | Paracaídas Progresivo |  |  |  |
| 7 | Pesador de cargas |  |  |  |
| 8 | Sintetizador de voces |  |  |  |
| 9 | Botonera de cabina |  |  |  |
| 10 | Operador de puertas |  |  |  |
| 11 | Puertas de cab. y exterior |  |  |  |
| 12 | Barrera infrarroja |  |  |  |
| 13 | Cables de comando |  |  |  |
| 14 | Cables de acero |  |  |  |
| 15 | Límites de carrera |  |  |  |
| 16 | Indicador posición ext. |  |  |  |
| 17 | Marcos y Puertas ext. |  |  |  |
| 18 | Botoneras exteriores |  |  |  |
| 19 | Pintura piso Sala Máquina |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

La presente planilla debe ser llenada o transcripta por los oferentes para su presentación conjunta con la oferta, con firma y sello.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

La Plata, 23 de Agosto de 2010.