ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

OBRA: Morgue Judicial  y el Laboratorio de Anatomía Patológica. - Departamento Judicial Lomas de Zamora.

LUGAR: Edificio de la Morgue Judicial  del edifico Central de Tribunales de Lomas de Zamora. Sito en Avda. Larroque y Camino Negro.

OBJETIVOS: Se realizara la provisión y colocación de equipos purificadores de aire para eliminar las altas concentraciones de vapor en la dependencia. Debe incluir mano de obra y materiales respetando las tareas que a continuación se especifican:

PAUTAS GENERALES:

- Al sistema actual de climatización se le debe incorporar elementos para garantizar la eliminación de gases. Colocando aparatos de control, realizando un nuevo sistema de circulación de aire que garantice la mínima concentración ambiental de vapores.

- La empresa contratista debe realizar como primera medida el proyecto integral, el cual sera presentado a la inspección de obra para su aprobación, recién entonces proveerá los materiales y mano de obra necesarios para su materialización en tiempo y forma. El proyecto debe tener en cuenta las siguientes premisas.

- Se debe garantizar una renovación del 20/30 veces/horas.

- La extracción del aire viciado deberá realizarse en su totalidad por medio de ventiladores, y la utilización de bocas de extracción de aire en el interior de los locales, las cuales deberán estar dimensionadas y posicionadas de acuerdo a la fuente contaminante (camillas de autopsias).

- A los efectos de evitar una contaminación sonora, se deberán arbitrar los medios para que todo equipo instalado cumpla con la normativa vigente para tal fin.

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

- Limpieza diaria y limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Vallado o señalización en los lugares de trabajo donde se esta reparando o colocando los equipos de purificación, estos se harán con elementos de protección sobre piso y en altura; y la señalización sera utilizando, carteles propios, cintas, conos, etc.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la Repartición.

- Estará a cargo del contratista el desplazamiento del mobiliario de la dependencia de referencia.

ITEM 2: MODIFICACIOES AL ACTUAL SISTEMA DE CLIMATIZACION

- Actualmente el edificio esta climatizado actualmente seis (6) equipos del  tipo Split.

- En estos equipos se deben colocar en los equipos filtros de alta capacidad para eficacias del tipo electrostático + ionizador.

- Para garantizar una correcta ventilación y evitar olores de formaldehído, se dotará una aportación de aire exterior. Por este motivo se instalará un nuevo sistema de extracción de aire que creará una depresión en la sala, evitando así la invasión de los olores de formaldehídos por estas zonas.

- En la zona de RAYOS, DEPOSITOS, COCINA y BAÑOS, se instalarán unos pequeños extractores con persiana de sobre presión accionados conjuntamente con la iluminación de la zona para evitar la concentración de vapores químicos en el ambiente.

- En la zona de SALA DE RECEPCION y SALA DE AUTOPSIA, el retorno de aire se efectuará en un 70% a 1.20m del suelo, por encima del plano de trabajo de las poyatas para evitar que el personal inhale las emanaciones de vapor de formaldehído. Sin embargo, el 30% restante se situará a una altura inferior, para evitar concentraciones de vapores tóxicos en zonas bajas.

- Se debe considerar la climatización del aire a incorporar como reposición de las extracciones puntuales, campanas y otras perdidas producidas por la puesta en marcha del sistema. El método propuesto sera a determinación del contratista, se debe asegurar en el interior de la Dependencia una temperatura uniforme (23º) y humedad constante (45%).

ITEM 3: CAMPANAS DE PURIFICACION Y EXTRACCION DE AIRE

- Se deberá proveer y colocar tres (3) campanas de purificación  y extracción de aire en la zonas de SALA DE AUTOPSIAS y SALA DE RECEPCIÓN DE CUERPOS (secado de ropas). Ver plano   adjunto.

- Será del tipo colgar, de 2,30 x 0,90 m de chapa plegada de Acero Inoxidable AISI 304 de 0,80 mm y chimenea. La campana deberá sujetarse desde el techo mediante tensores de hierro galvanizado con extremos roscados. Al extremo superior de la campana se fijará la cañería con curva de salida a extracción.

- Las campanas deben tener equipamiento, instalaciones eléctricas y extractores a prueba de explosiones.

- La salida de conductos de aire deben estar separados del resto del edificio y estar guiados hasta la parte exterior del edificio al nivel del techo, lejos de la corriente de aire hacia abajo o rejillas de toma de aire fresco. El mismo se proyectará verticalmente de manera que supere 1 metro la altura edificada, en el extremo se dispondrá de un sombrerete de ventilación para evitar el ingreso de agua y llevará malla tejida y anidado de insectos.

- El sistema debe ser diseñado de acuerdo a la necesidad del área.

- Los conductos del sistema de ventilación deben permitir  un aumento de 15 a 25 % sobre la capacidad original.

ITEM 4: SISTEMA DE VENTILACION, EXTRACCION Y FILTRADO DEL AIRE

- El nuevo a instalar sera del tipo mecánico de ventilación que introduzca aire del exterior y expulse el aire viciado sin recirculación, garantizando la salida del aire debe ser de 1 solo paso (en dirección hacia fuera).

- Se diseñara garantizando la circulación de techo a suelo. Salida del aíre a nivel del techo y absorción a nivel del suelo. En el caso de la zona de inyección, se recomienda además un nivel de absorción adicional de aíre a nivel de la camilla de inyección.

- Debe tener una eficiencia de 90-95%. La eficiencia mínima en la retención de partículas en el rango de 0,3 a 1 Micrón deberá ser de un mínimo del 75%. Asimismo, la eficiencia en la retención de olores y gases mínima del sistema deberá ser del 99,5%.

- El sistema de inyección de aire estará compuesto por una cañería de pvc tipo  cloacal de 3,2 mm de espesor con dos secciones de 4” y de 8”. La misma será estanca y sellada en su recorrido de manera tal de permitir el ingreso de aire de renovación al local, adecuado en donde se encuentren las rejillas indicadas en planos.

- En las SALAS DE PATOLOGIA, AUTOPSIA y RECEPCION de CUERPOS, donde existe un ambiente saturado de vapores, olores y emanaciones, se requiere una ventilación especial con 100% de extracción de aire hacia fuera;  estas salidas se deben considerar en la parte inferior de las paredes.

- La cañería debe ser estanca y conducirá los gases al sistema de filtrado de gases y olores, hasta la salida de chimenea exterior. Luego de la cabina de filtrado es aspirado por un extractor centrífugo entubado; a continuación del cual se eliminan los gases filtrados al exterior mediante un conducto de chapa galvanizada en caliente.

- Las rejillas de soplado del aire en el interior permitirán la distribución del aire a velocidades menores a 10 metros por segundo en su salida para lo cual se construirán con las medidas de proyecto, y de rejas orientables en el interior con fijación a tornillo y marco de chapa a ser abulonado por la misma cañería de pvc, mediante una pieza adaptadora del mismo material. Al efecto se construirán piezas de transición de igual sección al conducto indicado en planos y en la misma se identificarán las rejillas.

- El extractor va soportado mediante un gabinete de chapa de acero con brida simple sujeto al  muro de mampostería  fijado con concreto dentro del muro. La brida del ventilador queda hacia dentro de la sala desde la que se sujeta la cañería.

- La salida de conductos de aire deben estar  separados del resto del edificio y estar guiados hasta la parte exterior del edificio al nivel del techo, lejos de la corriente de aire hacia abajo o rejillas de toma de aire fresco. El mismo se proyectará verticalmente de manera que supere 1 metro la altura edificada, en el extremo se dispondrá de un sombrerete de ventilación para evitar el ingreso de agua y llevará malla tejida para evitar el ingreso y anidado de insectos en el equipo de extracción.

- La suspensión de la cañería y de los accesorios se efectuará mediante ménsulas de soporte ubicadas regularmente para soportar su peso e impedir deformaciones y desconexiones de las cañerías. A las ménsulas se sujetarán a la cañería mediante abrazaderas de chapa galvanizada con cierre por tornillo.

ITEM 5: UNIDAD DE IMPULSION AUTOCONTENIDA

- Se proveerá y montara una unidad de impulsión de aire, la misma se alojará dentro de un gabinete para intercalar en conducto, construido en chapa de acero pregalvanizado en usina de 1.6 mm de espeso, con bridas. Incluye: 1 (Uno) Ventilador axial tipo Centrifugo mm de diámetro, apto para uso continuo industrial pesado, acoplado mediante correas y poleas  a su respectivo motor eléctrico trifásico normalizado 1,5 CV, 380v, 50 hz., 4 polos, IP55, completo con, tacos aislantes de vibraciones, aislamiento acústico y juntas elásticas tanto en la boca de admisión como en la descarga.

ITEM 6: TABLERO DE PROTECCCION Y CONTROL

- Se debe proveer, armar y montar un tablero de comando y control. Será equipado con un convertidor electrónico de frecuencia, para permitir el ajuste de la velocidad de rotación del conjunto motor ventilador al los valores mínimos necesarios para aumentar la eficiencia en la retención de humos y olores, aumentar la vida útil de los elementos filtrantes y minimizar la generación de ruidos, El mismo contará con manómetro diferencial DWYER modelo Magnahelic 2000-750Pa. para detectar obstrucción de filtros y determinar de manera precisa el correcto reemplazo de filtros.

ITEM 7:, DOCUMENTACION A PRESENTAR Y CERTIFICACION DE FUNCIONAMIENTO

- Como parte de la propuesta se presentara un anteproyecto del sistema con detalle de equipos, materiales e insumos. También debe incluir presupuesto detallado de las partes integrante y/o mejoras propuestas, plan de trabajo, y memorias descriptiva y técnica.

- Previo al comienzo de los trabajos se debe presentar a la inspección de obra el proyecto detallado del sistema a instalar. Recién una vez aprobado se podrá comenzar a materializar.

- Debe entregarse el proyecto aprobado en soporte técnico, y dos (2) copias firmadas por representante técnico de la empresa.

- Debe entregarse como parte de la obra certificado de homologación y eficacia del sistema brindado por laboratorio de análisis y control.

- También se entregara manual de instrucciones del equipo instalado, y protocolo de funcionamiento y mantenimiento.

- El Manual de instrucciones deberá contener lo siguiente: El recordatorio de las indicaciones establecidas, las condiciones previstas de utilización, las instrucciones para que puedan efectuarse sin riesgo, la puesta en servicio, la utilización, la manutención, el montaje y desmontaje, el mantenimiento (conservación y reparación), si fuera necesario, las características básicas de las herramientas que puedan acoplarse a la máquina, características técnicas, y consejos de utilización. También incluirá los planos y esquemas necesarios para poner en servicio, conservar, inspeccionar, comprobar el buen funcionamiento del sistema.

ITEM 8: MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA

- Se debe considerar el mantenimiento preventivo y correctivo por el termino de doce (12) meses. El mismo incluye cambio de filtros, revisado de partes mecánicas y electromecánicas. La empresa  proveer a a su cargo los repuesto de filtros necesarios para ese fin

- Incluye también la capacitación de personal del Area Mantenimiento Departamental.

CONDICIONES APLICABLES A LOS MATERIALES A UTILIZAR

- A continuación se enuncian las propiedades que debería satisfacer el material a utilizar

- Ser inerte, tanto para no afectar a los productos como para no degradarse con el tiempo;

- Resistir las temperaturas necesarias, uso de procesos como también para los tratamientos de limpieza / desinfección;

- Resistir los agentes necesarios para los procesos de limpieza / desinfección;

- Poder ser manipulado y unido sin discontinuidades para construir equipos e instalaciones;

- Tener superficie lisa para evitar contaminaciones;

- Poseer una baja energía superficial, para que sean poco "mojables" por el agua y las soluciones acuosas;

- Ser resistente a la rotura (no frágil).

NOTA ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional II.

- Los trabajos deberán ser verificados por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- Se debe adjuntar a las propuestas listado de antecedentes detallados de obra similares realizada por el oferente.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización. Cualquier costo ocasionado por trámite, gestión y plano de obra estará a cargo del contratista.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los  que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Se deberá coordinar el horario de la realización de los trabajos con el personal de la dependencia en cuestión.

- Se requiere representante técnico con titulo habilitante con incumbencia en el tema, preferentemente Ing. Industrial. Debe presentarse como parte de la propuesta copia de matricula profesional y/o titulo.

- Plazo de Obra: Sesenta (60) días. Se acepta certificación mensual, y pago de anticipo financiero en concepto de acopio de materiales y equipamiento.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región II el día y horario de la visita de obra. Vía email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar  ó  TE. (011) 4244-8768.

Delegación Regional II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL