ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

DESTINO: Ayudantía Fiscal de Ensenada y Berisso

DESTINO DE LOS EQUIPOS:

Ensenada: Calle Don Bosco e/ La Merced y Aristobulo del Valle.

Berisso: Montevideo Nº 486-1º Piso-

DEPARTAMENTO JUDICIAL: La Plata.

Objetivos:

- Se proveerá e instalará la cantidad de seis (6) equipos de acondicionamiento de aire y adecuación de la instalación eléctrica según nuevo consumo, respetando los trabajos que a continuación se especifican:

Trabajos preliminares:

- Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería, herrería y carpintería para la instalación de los equipos Split.

- Se debe realizar la instalación de un sistema de desagüe de líquido de condensación (unidades Interiores y exteriores) de manera que no entorpezcan, ni dificulten las actividades normales del edificio.

- La cañería de vinculación entre unidades se cubrirá con moldura de madera, PVC o chapa de aºgº, terminada con pintura color similar al existente en cada local.

Instalación Eléctrica:

- La acometida que alimenta a los tableros seccionales convergerán en un tablero a proveer que se instalará al lado del tablero general. Constarán de toma con puesta a tierra. Cada circuito tendrá interruptor termo magnético tetra polar de acuerdo a la intensidad de corriente.

- Se debe realizar una línea dedicada exclusiva para la alimentación de los equipos. La distribución se efectuará con cable doble vaina por cañería metálica normalizada.

- Se debe proveer y colocar un tablero metálico con tapa y contra frente.

- Del tablero seccional saldrán los circuitos necesarios para abastecer exclusivamente a los equipos de acondicionamiento de aire.

- Cada circuito estará provisto de elementos de protección diferencial (disyuntor)  y llave termo magnética bipolar.

- La puesta a tierra será conectada a una bornera propia y señalizada en el tablero, todas las superficies metálicas de los elementos componentes serán puestas a tierra mediante terminales asegurando la continuidad.

- Las llaves termo magnética a utilizar serán acorde al consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificación del fabricante).

- También se realizara ( de ser necesario) ante la empresa prestataria del servicio eléctrico en la zona el pedido y ejecución de la adecuación del servicio acorde a la funcionalidad del edificio, incluyendo acometida, fusible y medidor, todos estos trabajos incluido la gestión, derechos e impuestos estará a exclusivo cargo del contratista. Incluir como mínimo de 20 % de capacidad vacante para futuras ampliaciones de la instalación.

- Los conductores mínimos serán de 4.00 mm de sección marca INSA deslizable y antillama; Los interruptores serán Merlín Gerin o similar en calidad y tecnología.

- El trabajo consiste además con la entrega previo al comienzo de los mismo a la Inspección de Obra para su aprobación, una memoria técnica con informe que contenga memoria descriptiva, diagrama unifilar y esquemas del los circuitos instalados.

- Incluye además toda aquella modificación, instalación nueva y/o adecuación necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos estará al exclusivo cargo del Contratista.

De los equipos:

Berisso:

- Dos (2) equipos acondicionador de aire Split frío/calor, marca Tadiran o equivalente en calidad y tecnología del tipo TMS12H o superior, de 3.000 Kcal/h, potencia eléctrica máxima 1290 Watt, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- Un (1) equipo acondicionador de aire Split frío/calor, marca Tadiran o equivalente en calidad y tecnología del tipo TMS18H o superior, de 4.500 Kcal/h, potencia eléctrica máxima 1980 Watt, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22 ºC y una humedad relativa del 55%.

- La ubicación de las unidades exteriores como interiores serán propuestas por el Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra.

Ensenada:

- Un (1) equipo acondicionador de aire Split frío/calor, marca Tadiran o equivalente en calidad y tecnología del tipo TMS12H o superior, de 4500 Kcal/h, potencia eléctrica máxima 1900 Watt,, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable,. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- Dos (2) equipo acondicionador de aire Split frío/calor, marca Tadiran o equivalente en calidad y tecnología del tipo TMS12H o superior, de 2.250 Kcal/h, potencia eléctrica máxima 980 Watt,, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22 ºC y una humedad relativa del 55%.

- La ubicación de las unidades exteriores como interiores serán propuestas por el Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra.

- Se realizara todos los pases por las mamposterías y cubre cañerías, para darle la terminación correspondiente, hasta las unidades externas.

NOTA:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura e Infraestructura Región I. Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse a los TE. (0221) 412- 1264.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

- Una vez instaladas las unidades se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros y vidrios.

- El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos.

- Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista.

- La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obras.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos, asegurando que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.

- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado, catálogos de fabricante y cálculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

- Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario para el desarrollo de los trabajos.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Veinte (20) días, a partir del acta de inicio.

Delegación Regional  I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata,15/03/2010