ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO .

DESTINO: Dependencias Varias - Defensoría General - Departamento Judicial Lomas de Zamora.

UBICACIÓN DE LA OBRA: Avda. H. Yrigoyen Nº 7878 la ciudad de Banfield.

Objetivos:

- Se proveerá e instalará la cantidad de tres (3) equipos de acondicionamiento de aire y adecuación de la instalación eléctrica según nuevo consumo. Se deberá respetar las tareas que a continuación se especifican:

Trabajos preliminares:

- Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería, herrería y carpintería para la instalación de los equipos Split.

- Se debe realizar la instalación de un sistema de desagüe de líquido de condensación (unidades Interiores y exteriores) de manera que no entorpezcan, ni dificulten las actividades normales del edificio.

- La cañería de vinculación entre unidades se cubrirá con moldura de madera, PVC o chapa de aºgº, terminada con pintura color similar al existente en cada local.

Instalación Eléctrica:

- Se debe verificar conductores y protecciones térmicas de circuitos, en caso de necesidad se cambiaran los elementos fuera de norma.

- Se deberá realizar una línea dedicada exclusiva para la alimentación de los equipos tres equipos. La distribución se efectuará con cable doble vaina por cañería normalizada, Se deberá  proveer y colocar al lado de cada equipo térmica de corte con caja estanca de frente de acrílico traslucido. Estas se conectaran a un tablero metálico ubicado en la respectiva planta donde se encuentran  el tablero seccional la cual tendrá una tapa metálica  y contra frente, Del tablero seccional saldrán los circuitos necesarios para abastecer exclusivamente a los equipos de acondicionamiento de aire; Cada circuito estará provisto de elementos de protección diferencial (disyuntor)  y llave termo magnética bipolar.

- Las llaves termo magnética a utilizar serán acorde al consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificación del fabricante).

- La puesta a tierra será conectada a una bornera propia y señalizada en el tablero, todas las superficies metálicas de los elementos componentes serán puestas a tierra mediante terminales asegurando la continuidad.

- Si fuera necesario se deberá realizar ante la empresa prestataria del servicio eléctrico en la zona el pedido y ejecución de la adecuación del servicio acorde a la funcionalidad del edificio, incluyendo acometida, fusible y medidor, todos estos trabajos incluido la gestión, derechos e impuestos estará a exclusivo cargo del contratista. Incluir como mínimo de 20 % de capacidad vacante para futuras ampliaciones de la instalación. (El trabajo consiste además con la entrega previo al comienzo de los mismo a la Inspección de Obra para su aprobación, una memoria técnica con informe que contenga memoria descriptiva, diagrama unifilar y esquemas del los circuitos instalados.)

- Los conductores mínimos serán de 2,50 mm de sección marca INSA deslizable y antillama; Los interruptores serán Merlín Gerin o similar en calidad y tecnología.

- Incluye además toda aquella modificación, instalación nueva y/o adecuación necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos estará al exclusivo cargo del Contratista.

De los equipos:

- Dos (2) equipos acondicionador de aire Split frío/calor, marca Carrier o equivalente en calidad y tecnología, de 2.500 Kcal/h, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable, filtro antibacteria. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- Un (1) equipos acondicionador de aire Split frío/calor, marca Carrier o equivalente en calidad y tecnología, de 3.000 Kcal/h, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable, filtro antibacteria. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22 ºC y una humedad relativa del 55%.

- La ubicación de las unidades exteriores como interiores serán propuestas por el Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra.

- Se debe verificar instalación de conducto y drenajes existente, en el caso que nos los hubiere se deberá realizar las adecuaciones necesarias. En el caso de perdidas se debe cambiar todo aquel elemento.

NOTA:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Regional II Departamento de Arquitectura e Infraestructura. Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse a los TE. (011) 4244 - 8768 de lunes a viernes de 8 a 14hs.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra. Cualquier contradicción entre planos y / o pliegos, regirá lo que mejor convenga según concepto e interpretación de la Inspección de obra (IO).

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

- Una vez instaladas las unidades se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros y vidrios.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos, asegurando que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.

- Para los equipos nuevos se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado, catálogos de fabricante y cálculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

- Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario para el desarrollo de los trabajos.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región II el día y horario de la visita de obra ( jueves o viernes de 8 a 14hs.) Vía email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar ó  TE. (011) 4244-8768.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Siete (7) días..

Delegación Regional  II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL