Cableado de Edificio de Belgrano y Rico de Dolores.-

Tareas a realizar (ubicaciones según planos adjuntos)

Instalación de 239 puestos de trabajo distribuidos de la siguiente manera:

  - 28 puestos de trabajo en los pisos 1,2,3,4,5 y 6

  - 20 puestos de trabajo en los pisos 7,8 y 9

  - 11 puestos de trabajo en el piso 10

Instalación de racks y switches:

  - Instalación de 1 rack mural en los pisos 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10

  - Instalación de 1 rack mural en el piso 4 provisto por la Delegación de Informática Dolores

  - Colocación de switches en los racks de cada piso provistos por la Delegación de Informática Dolores

Especificaciones del cableado de datos

Las tareas a realizar deberán cumplir con las especificaciones que se detallan y considerando la instalación de los siguientes subsistemas, según corresponda:

- Cableado Vertical

- Cableado Horizontal

- Instalación de Racks y equipos activos de la red

Especificaciones Generales del cableado estructurado:

- El cableado horizontal y el cableado vertical deberá cumplir con los estándares TIA/EIA-568-A, teniendo en cuenta que el cableado horizontal incluye el medio de red que va desde el Rack hasta cada estación de trabajo.

- Las trayectorias deberán diseñarse evitando el cableado por el mismo medio y/o cruces con posibles fuentes de interferencia como EMI, RFI e impulsos generadas por líneas de alta tensión, conductores eléctricos, radiación solar, interruptores, motores, etc, según norma TIA/EIA 569A.

- El cableado deberá estar debidamente precintado para su fácil manipulación.

- El instalador considerará las prácticas del buen cableado, como la minimización de la parte desnuda en los terminales, no dejar cables suspendidos, no doblar los cables más de lo especificado por las normas, etc.-

- Los pisos 1,2,3,4,5 y 6 deberán realizarse acorde al plano adjunto "Plano A"

- Los pisos 7,8 y 9 deberán realizarse acorde al plano adjunto "Plano B"

- El piso 10 deberá realizarse acorde al Plano adjunto "Plano C"

Cableado Vertical

- Para el cableado entre los racks de los pisos y el rack Principal del 4to piso se colocarán dos cables utp por la canalización existente, y en el caso que no fueran suficientes, se podrán precintar directamente los cables y amarrar en la estructura de durlock existente en el espacio del inmueble preparado para ese fin.

- El cableado Vertical debe estar aprobado para funcionar bajo la norma IEEE 802.3ab, 1000Base-T (Gigabit Ethernet)

Cableado Horizontal

- El subsistema horizontal estará compuesto por tendidos de cables UTP CAT5e que cumplan con los estándares TIA/EIA 568A desde el rack mural de piso hasta cada uno de los puestos de trabajo de ese mismo piso.

- Se instalaran los puestos de trabajo, siempre respetando la norma de cableado estructurado.

- Se utilizaran para el tendido de los cables, los siguientes elementos:

  - Bandejas portacables de 100 x 50 como mínimo, atento planos correspondientes y respetando las especificaciones adjuntas.

  - Las bajadas desde las bandejas hasta los tabiques de durlock se realizarán con un material acorde a la construcción del inmueble, procurando el buen gusto y la armonía del ambiente. Pare ello se utilizará algún material como caño de aluminio, columna plástica, columna de durlock, etc.

  - En los tabiques de durlock se utilizará cable canal plástico de 27 x 30 para 4 cables o mas y se podrá optar de 18 x 20 para menos de 4.

  - En las paredes de las oficinas A y B se utilizará cable canal de 27 x 30.

  - En el Piso 10 se utilizará cable canal de 27 x 30 y 18 x 20 igual que el punto (c).

- Las distancias de los extremos del cables no deben superar los 90 mts de longitud según la norma IEE802.3

- Los puestos de trabajo deberán estar conformados por un conector JACK RJ45 en cada extremo e impactarse con el mapa de cables T568A.

- Los puestos deberán tener un número de identificación de acuerdo a una secuencia estandarizada.

- Todos los elementos, cablecanales, cajas de datos, racks, etc. deberán estar fijados mecánicamente a paredes y techos según corresponda, no pudiendo utilizarse ningún tipo de adhesivo.

- Las cajas deberán colocarse fijadas a unos 35 cm del suelo, para evitar acomulación de polvo y humedad en el JACK. Asimismo la ubicación de cada caja deberá ajustarse a los diagramas adjuntos, conviniendo con la Delegación de Informática la ubicación justa. Las cajas se ajustarán a las especificaciones adjuntas y deberán poseer todos los accesorios correspondientes.

- El remate del cableado deberá ser un Jack RJ-45 de 4 pares de hilos de acuerdo a la norma, colocados en el patch panel del Rack del piso correspondiente de acuerdo al mapa de cables T568A.

- El cableado debe estar aprobado para funcionar bajo la norma IEEE 802.3ab, 1000Base-T (Gigabit Ethernet).

Instalación de RACKS

- Se colocará en cada Piso un rack mural de 10 unidades acorde a especificaciones adjuntas y en la ubicaciones propuestas, el mismo deberá contar con 2 patcheras de 16 perforaciones para jacks extraíbles y cambiables. Deberán poseer un canal de tensión en su interior con 4 tomas corriente como mínimo. Se instalará en lugar inmediato al rack, una caja externa con tapa acrílica de 2 módulos con una llave térmica acorde a especificaciones adjuntas, para proveer de tensión al mismo. Se colocará un switch provisto por la Delegación de Informática Departamental.

- Se colocará en el Piso 4to en lugar indicado en el plano adjunto, un rack mural provisto por la Delegación, y en el mismo se instalará un switch, teniendo en cuenta que este rack será el "principal" del edificio y por consiguiente deberán llegar al mismo los correspondientes enlaces de utp de los racks de cada piso. Para la llegar desde el lugar del edificio por donde pasan lo cables en forma vertical y este rack, se utilizará el sistema de bandejas portacables. Se instalará en lugar inmediato al rack, una caja externa con tapa acrílica de 2 módulos con una llave térmica acorde a especificaciones adjuntas, para proveer de tensión al mismo.

- En todos los casos se realizará la instalación de electricidad correspondiente, para llegar con energía estabilizada a cada rack, tomando la misma de la ubicación de la línea estabilizada de cada piso en la columna donde se instalará el rack.

- El montaje del gabinete deberá cumplir con los requerimientos de la norma TIA/EIA 569A.

- En los patch panel instalados en el rack deberán identificarse los cables de cada boca con el número de segmento asignado.

- En cada rack deberán quedar conectados todos los puestos de trabajo instalados al switch con sus correspondientes patchcords de 0,6, y los organizadores de cables que correspondan.

Especificaciones generales de los materiales a utilizar

Varilla de cablecanal 18 x 21

Dimensiones externas: 18 x 21 mm de altura

Altura de base no menor a 16 mm

Altura de tapa no mayor a 5 mm

Alta resistencia al impacto, autoextinguible, según norma IRAM 2378-1 e IEC 695-2-1.

Color: Blanco.

Material: PVC.

Varilla de cablecanal 27 x 30

Dimensiones externas: 27 x 30 mm de altura

Altura de base no menor a 24 mm

Altura de tapa no mayor a 7 mm

Alta resistencia al impacto, autoextinguible, según norma IRAM 2378-1 e IEC 695-2-1.

Color: Blanco.

Material: PVC.

Bandeja Portacables

Material: Chapa perforada

Ancho: 100 mm

Alto: 45 mm mínimo

Soportes, tapas, curvas, uniones y demás accesorios de chapa mismo acabado.

Cable UTP Cat. 5e

Clase de prestación: TIA/EIA 568A categoría 5e.

Cantidad de pares: 4

Blindaje o apantallado: No

Impedancia: 100 ohms

Dimensiones del conductor: 24 AWG sólido.

Colores de los pares normalizados por TIA/EIA 568A

Cubierta de PVC.

Caja Plástica Rectangular 70x115x45

Plástica para Superficie

Radio de curvatura de bordes menor a 3 mm

Espesor del material mayor a 2 mm

Dimensiones (70 x 115 x 45 de profundidad) mm

Pestañas para soporte de bastidor normalizado, con separación de las perforaciones normalizado a 83 mm

Color: Blanco

Material: Plástico ignífugo

Tapa de caja rectangular de 70x115x10

Para dos jack RJ-45

Que ensamble con la caja provista respetando las medidas y tonos.

Tipo AMP

Cantidad de perforaciones: 2

Tamaño de mecanizado: 0.582" x 0.790" de alto

Color: Blanco

Material: Plástico ignífugo

Roseta para Jack RJ 45 hembra

Plástica para Superficie

Espesor del material mayor a 2 mm

Jack RJ45 no incluídos

Tipo AMP

Color: Blanco

Material: Plástico ignífugo

Jack RJ-45 cat. 5e.

Para montar en perforaciones de 0.582" x 0.790" de alto, tipo AMP.

Tipo AMP.

Deberá cumplir con la norma TIA/EIA 568 A categoría 5e.

Rack Mural de 10 unidades

Normalizado a 19"

Capacidad: 10 unidades libres.

Profundidad: 500 mm mínimo.

Puerta de acrílico con cerradura

Canal de tensión para 220 V con 4 tomas mínimo normalizado a 19".

Patch Panel de 16 Jacks. (No incluir los Jacks)

Normalizado a 19"

Para Jacks RJ-45, tipo AMP

Cantidad de perforaciones: 16

Tamaño del mecanizado: 0.582" x 0.790" de alto

Color: Negro

Material: Chapa de acero

Caja Externa para llaves térmicas

Material: Plástico

Tapa: Acrílica Transparente

Capacidad: 2 llaves térmicas bipolares

Llaves térmicas bipolar de 10A

Montaje: riel DIN

Tipo: GE

Patch Cord 0,6 mts

Tipo: AMP

Longitud: 0,6 mts

Según Standard TIA/EIA 568A categoría 5e

Cantidad de pares: 4

Blindaje o apantallado: No

Impedancia: 100 ohms

Conductor: 24 AWG multifilar

Cubierta de PVC

Color: Negro

Armado por el fabricante de los componentes.

Patch Cord 2,4 mts

Tipo: AMP

Longitud: 2,4 mts

Según Standard TIA/EIA 568A categoría 5e

Cantidad de pares: 4

Blindaje o apantallado: No

Impedancia: 100 ohms

Conductor: 24 AWG multifilar

Cubierta de PVC

Color: Negro

Armado por el fabricante de los componentes.