ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

DESTINO: Centro de Mediación, y Unidades Funcionales de Defensa Civil Nº 3 y 4 – Defensoria General - Depto. Judicial Quilmes.

LUGAR DE LA OBRA: Calle Brown Nº 533 de la ciudad de Quilmes.

ITEM ÚNICO: Se solicita cotización por la provisión de mano de obra y materiales para la realización de los trabajos que a continuación se detallan:

- Provisión e instalación de quince (15) equipos de aire acondicionado frío-calor conforme al detalle. La ubicación de las unidades será determinada por la inspección de obra. las unidades externa estaran disimiladas sin poder observarse desde el frentes del inmueble.

- Red eléctrica:

- Incluye toda aquella modificación, instalación nueva y/o adecuación necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos estará al exclusivo cargo del Contratista.

- La acometida que alimenta a los tableros seccionales convergerán en un tablero a proveer que se instalará al lado del tablero general. Constarán de toma con puesta a tierra. Cada circuito tendrá interruptor termo magnético tetra polar de acuerdo a la intensidad de corriente.

- Se debe realizar una línea dedicada exclusiva para la alimentación de los equipos. La distribución se efectuará con cable doble vaina por cañería metálica normalizada

- Se debe proveer y colocar en cada planta un tablero metálico con tapa y contra frente,

- De cada tablero seccional saldrán los circuitos necesarios para abastecer exclusivamente a los equipos de acondicionamiento de aire

- Cada circuito estará provisto de elementos de protección diferencial (disyuntor)  y llave termo magnética bipolar.

- La puesta a tierra será conectada a una bornera propia y señalizada en el tablero, todas las superficies metálicas de los elementos componentes serán puestas a tierra mediante terminales asegurando la continuidad.

- Las llaves termo magnética a utilizar serán acorde al consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificación del fabricante).

- También se realizara ante la empresa prestataria del servicio eléctrico en la zona el pedido y ejecución de la adecuación del servicio acorde a la funcionalidad del edificio, incluyendo acometida, fusible y medidor, todos estos trabajos incluido la gestión, derechos e impuestos estará a exclusivo cargo del contratista. Incluir como mínimo de 20 % de capacidad vacante para futuras ampliaciones de la instalación.

- Los conductores mínimos serán de 2,50 mm de sección marca INSA deslizable y antillama; Los interruptores serán Merlín Gerin o similar en calidad y tecnología.

- El trabajo consiste además con la entrega previo al comienzo de los mismo a la Inspección de Obra para su aprobación, una memoria técnica con informe que contenga memoria descriptiva, diagrama unifilar y esquemas del los circuitos instalados.

- De los equipos:

- Los equipos de aire acondicionado deberá ser tipo Split, marca Tadiran o similar en calidad y tecnología, con unidad interior modelo mural, sistema frío/calor por bomba inversora de ciclo,  220 V. de alimentación, con control remoto inalámbrico multifunción por microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado en frete de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres velocidades y una adicional con variación automática, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o fallo de tensión y código de falla luminosas de diagnostico y autor reparación. Displey indicadior de funciones y temperatura en frente.

- La unidad exterior auto contenida, preparada para la instalación a la intemperie, 220V. de alimentación, de bajo nivel sonoro y de vibración, con flujo de aire de recirculación en sentido horizontal, gabinete reforzado, protegido con pintura horneada de terminación brillante de alta resistencia, con motocompresor rotativo de ultima generación, alto coeficiente de rendimiento.

- La capacidad de los equipos debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente.

- Las ubicaciones y su capacidad seran las siguientes: Planta Baja: Cinco (5) de 2250 Kcal/h, potencia maxima 980 Watts y cuatro (4) de 3000 Kcal/h, potencia maxima 1310 Watts. Planta Alta: Cuatro (4) de 2250 Kcal/h, potencia maxima 980 Watts y dos (2) de 3000 Kcal/h, potencia maxima 1310 Watts.

- La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22 ºC y una humedad relativa del 45%.

- En todos los caso se deberá utilizar Kit original de instalación.

- Instalaciones Complementarias:

- Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cañería de drenajes de condensado”, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o baños existentes.

- En ningún caso se permite la colocación en la parte exterior, solo se aceptara en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el sistema y la ejecución del mismo será propuesto y realizado por el Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra.

- No se permitirás que la cañería quede vista, en todos los caso se debe colocar guardapolvo plástico o metálico de color similar a pintura de los paramentos.

ACLARACIONES:

- Se requiere certificado de visita de obra.

- Se requiere instalador matricula. Se acreditara copia de carnet.

- Se debe tener en cuenta que el contratista tendrá que asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos, cualquier modificación que mejore el rendimiento del sistema y/o distribución será propuesta a la Inspección de Obra para su aprobación.

- Finalizada la obra en cada local se procederá a su limpieza.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de los equipos.

- Se deberá acompañar características técnicas de los equipos ofertados y el calculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

- Para dudas , consultas y previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con la Delegación Regional II – Subsede Quilmes - TE (011) 4253 – 9418 o Via e-mail: arquitectura.ql@mpba.gov.ar

PLAZO DE EJECUCIÓN: Treinta dias (30) días, a partir del Acta de Inicio de Obra.

Delegación Regional  II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL