ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

DESTINO: ASESORIA DE INCAPACES Nº 1 y 2 – Depto. Judicial Quilmes.

LUGAR DE LA OBRA: Alvear Nº 460 de ciudad de Quilmes.

ITEM ÚNICO: Se solicita cotización por la provisión de mano de obra y materiales para la realización de los trabajos que a continuación se detallan:

DE LOS EQUIPOS:

- Provisión y montaje de una unidad evaporadora marca TRANE modelo TXC, o similar en calidad y técnica.

- Provison y montaje de una pieza, caja metalica, de ajuste para vincular cañeria de inyeccon (flexibles) con equipos.

- Provisión y montaje de una (1) unidad enfriadora de liquidos (condensadora) marca  TRANE modelo TTA o similar en calidad y técnica, con una capacidad de 5 ton/ref., frío solamente. La unidad está construida en chapa galvanizada de calibre 18  fosfatizada y pintada con esmalte horneado apto para intemperies. Posee paneles removibles que permiten el acceso a los componentes interiores.- Condensador:	El condensador está construido en tubos de cobre de 3/8" expandidos mecánicamente dentro de aletas de aluminio, probado en fábrica a 420 PSIG contra perdidas. Circuitos: La unidad debe ser solo de circuito de refrigeración. Poseen elementos de expansión independientes, filtro deshumidificador, y válvulas de verificación de presiones. Compresores: herméticos, rotativos (Scroll) de acople directo con bombas centrífugas de aceite. El motor eléctrico es enfriado por el mismo refrigerante de la succión. Incluye calefactor de carter y termostato de línea de descarga. Posee sensores de temperatura y corriente incluidos en el bobinado del motor. Se incluyen presostatos de baja y alta.	Ventilador (Cond.): Los ventiladores de condensación son de acople directo de descarga vertical, balanceados estática y dinámicamente. Los motores tienen protección por sobrecorriente incorporado y lubricación permanente. Evaporador: El evaporador es de tipo placas sellado de tipo panal de abeja, construido en acero inoxidable. Controlador: Las unidades se entregan completamente cableadas con un controlador electrónico de funcionamiento.

- Provisión y montaje de un (1) Calefactor de aire a gas marca  marca  TRANE modelo TUD, o similar en calidad y técnica, con una capacidad de 25.000 calorias. Debe poseer: Gabinete: estructuras de acero galvanizado y pintado. Los paneles son de chapa galvanizada aislada interiormente con lana de vidrio forrada en aluminio.  La chapa galvanizada es fosfatizada y pintada con pintura 	tipo polvo poliéster horneada. Quemador de gas: De chapa de acero aluminizado de alto calibre. Con canal troquelado de forma de serpentín. Cada serpentín está rizado y no soldado para prevenir grietas por esfuerzo térmico. Ventiladores de gas: Extrae los gases de combustión para aumentar la eficiencia calórica del intercambiador. Ventiladores:	De tipo centrífugo de doble aspiración tipo FC, construido en lamina galvanizada, con rotores balanceados estática y dinámicamente, operando en rodamientos auto-alineables, auto-lubricados y blindados. De acople directo al motor eléctrico. Filtro:Planos lavables de 1”de espesor.

- Provisión y montaje del cableado de interconexión entre unidad calefactora y la correspondiente condensadora.

- Se deberá previo a la puesta en marcha la limpieza de conductos.

- Se deberá instalar el drenaje de condensado hasta el pluvial mas cercano.

- Entre cada unidad evaporadora y su correspondiente condensadora, se instalará cañería de linea de liquidos, conformado por un caño de cobre electrolítico, dimensionaes según especifciaciones de fabrincante.

- Todas las cañerías estarán aisladas con goma porosa fabricada par tal fin, y recubierto con los conductores con cinta plástica de alto micronaje.

RED ELECTRICA:

- Incluye toda aquella modificación, instalación nueva y/o adecuación necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos estará al exclusivo cargo del Contratista.

- La acometida que alimenta a los tableros seccionales convergerán en un tablero a proveer que se instalará al lado del tablero general. Constarán de toma con puesta a tierra. Cada circuito tendrá interruptor termo magnético tetra polar de acuerdo a la intensidad de corriente.

- Se debe realizar una línea dedicada exclusiva para la alimentación de los equipos. La distribución se efectuará con cable doble vaina por cañería metálica normalizada

- Se debe proveer y colocar en cada planta un tablero metálico con tapa y contra frente,

- De cada tablero seccional saldrán los circuitos necesarios para abastecer exclusivamente a los equipos de acondicionamiento de aire

- Cada circuito estará provisto de elementos de protección diferencial (disyuntor)  y llave termo magnética bipolar.

- La puesta a tierra será conectada a una bornera propia y señalizada en el tablero, todas las superficies metálicas de los elementos componentes serán puestas a tierra mediante terminales asegurando la continuidad.

- Las llaves termo magnética a utilizar serán acorde al consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificación del fabricante).

- También se realizará ante la empresa prestataria del servicio eléctrico en la zona el pedido y ejecución de la adecuación del servicio acorde a la funcionalidad del edificio, incluyendo acometida, fusible y medidor, todos estos trabajos incluido la gestión, derechos e impuestos estará a exclusivo cargo del contratista. Incluir como mínimo de 30 % de capacidad vacante para futuras ampliaciones de la instalación.

- Los conductores mínimos serán de 2,50 mm de sección marca INSA deslizable y antillama; Los interruptores serán Merlín Gerin o similar en calidad y tecnología.

- El trabajo consiste además con la entrega previo al comienzo de los mismo a la Inspección de Obra para su aprobación, una memoria técnica con informe que contenga memoria descriptiva, diagrama unifilar y esquemas del los circuitos instalados.

ACLARACIONES:

- Se requiere certificado de visita de obra.

- Se requiere representante tecnico con habiliatante matricula corespondiente. Se acreditara copia de carnet y certificado de cumplimernento ante colegio profesional,  como parte de la propuesta.

- Se debe tener en cuenta que el contratista tendrá que asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos, cualquier modificación que mejore el rendimiento del sistema y/o distribución será propuesta a la Inspección de Obra para su aprobación.

- Finalizada la obra en cada local se procederá a su limpieza.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de los equipos.

- Se deberá acompañar características técnicas de los equipos ofertados y el calculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

- Para dudas , consultas y previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con la Delegación Regional II – Subsede Quilmes - TE (011) 5554 9682 o via email arquitectura.ql@mpba.gov.ar.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: siete (7) dias.

Delegación Regional  II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL

`