RENGLON 14

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Testigo Protegido. Departamento Judicial La Plata.

LUGAR DE ENTREGA: Calle 53 esq. 4 Nº 455 de la localidad de La Plata.

Objetivos:

- Se proveerá e instalará la cantidad de cuatro (4 ) equipos de acondicionamiento de aire, respetando los trabajos que a continuación se especifican:

Tareas preliminares:

- Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería, herrería y carpintería para la instalación de los equipos y de electricidad, los que contaran con puesta a tierra y llave termomagnética de 16 Amp curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificación del fabricante) por equipo. Verificación de conductores de entrada (sección mínima 2.5 mm2), en caso de no verificar cambio de conductores y refuerzo de la instalación.

- Se debe realizar la instalación de un sistema de desagüe de líquido de condensación (unidades interiores y exteriores) de manera que no entorpezcan, ni dificulten las actividades normales del edificio.

De los equipos:

- Un (1) equipo acondicionador de aire Split frío/calor, marca Tadiran o equivalente en calidad y tecnología del tipo TMS12H o superior, de 3000 kcal/h, potencia eléctrica máxima 1290 watt, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable. Debe incluir control eléctrico inalámbrico.

- Tres (3) equipos acondicionadores de aire Split frío/calor, marca Tadiran o equivalente en calidad y tecnología del tipo TMS09H o superior, de 2250 kcal/h, potencia eléctrica máxima 980 watt, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable. Debe incluir control eléctrico inalámbrico.

- La capacidad del equipo debe tomarse de precálculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22ºC y una humedad relativa del 55%.

- La ubicación de las unidades exteriores como interiores serán propuestas por el Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra.

- En todos los casos se deberá utilizar Kit original de instalación.

NOTA:

- Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por responsable de la Dependencia.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten preliminares, accesorias o concomitantes.

- Una vez instaladas las unidades se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros y vidrios.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de los locales.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos, asegurando que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.

- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado, catálogos de fabricante y cálculo de balance térmico realizado como parte de la propuesta.

- Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario para el desarrollo de los trabajos.

- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con la Delegación de Arquitectura Regional I, al tel: (0221) 412-1200 int. 1302 / 3 / 4.

CANTIDAD TOTAL: cuatro (4) unidades.

PLAZO DE ENTREGA: siete (7) días, a partir del acta de inicio.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

La Plata, 28 de julio de 2026

LU