RENGLON 8

ESPECIFICACION TECNICA PARA LA PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE   	ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL

DESTINO: Unidad funcional de Instrucción Nº 6. Departamento Judicial San Nicolás.

LUGAR DE ENTREGA: Calle Colón Nº 86. Planta Alta, de la localidad de San Nicolás.

Descripción y detalle:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión, montaje y conexión de los equipos.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

Tareas preliminares:

Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería necesarios para la instalación del equipo; y de electricidad, que contará con puesta a tierra y llave termomagnética. Verificación de conductores de entrada en caso de no verificar cambio de conductores, protección de tablero principal, refuerzo de la instalación y ampliación de potencia.

- Calefactor central

Se proveerá un calefactor central residencial a gas natural, de 28.000 kcal/h entregadas y 34.000 kcal/h consumidas, con encendido electrónico incandescente y controles de seguridad por sobre temperatura, falta de gas y apagado de llama, marca Carrier o equivalente en calidad y técnica.

- Sistema de refrigeración

El equipo deberá estar constituido por una unidad evaporadora de 18000 frig/h para instalar en tándem con el calefactor y una unidad condensadora de tiro de aire horizontal con tecnología Scroll de bajo consumo y protecciones antirreciclo y contra alta y baja presión, de 18.000 frig/h marca Carrier o equivalente en calidad y técnica.

Características técnicas de los conductos:

Los conductos de inyección y retorno en material de chapa galvanizada aislados con lana de vidrio con panel Kraft. Se proveerá e instalará  difusores de aire estampados por placas de 60 x 60 cm. de chapa negra pintadas con epoxi blanco y rejas de retorno en material de chapa doble decapado cal 18 pintadas con protección antióxido. Para su instalación deberá aprovecharse el cielorraso de paneles desmontables (por pasillo).

Así mismo se proveerá de un termostato digital frío calor no programable marca Carrier o equivalente en calidad y técnica.

CANTIDAD: una (1) unidad.

PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días.

NOTA:

  - Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Administración Departamental.

  - La capacidad requerida del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación.

  - El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que resulten accesorias.

  - Se determinará en la visita de obra, el lugar donde debe ser instalado el equipo.

  - Una vez instalado el equipo se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros y vidrios.

  - Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

  - Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

La Plata, 28 de julio de 2026

LU